南江县长赤镇污水处理厂

竣工环境保护验收报告

- 1 前言

长赤镇属四川省巴中市南江县，位于南江县西南部，四川省北部。长赤镇北接沙河镇，东邻下两镇，西邻广元旺苍县。自西部大开发以来，其社会经济取得了相当的发展，但是城镇排水基础设施的建设相当落后，至今城镇排水系统还很不完善，没有污水处理厂，城镇污水未经处理直接排入龙池河，对龙池及周围水体造成了严重的环境污染及生态破坏，直接影响城市居民生活环境和身体健康，影响龙池河下游的用水安全。为改变这一现象，南江县发展和改革局以南发改审批[2014]51号文同意长赤镇污水处理工程开展前期工作，当时的项目业主为四川成杰环保科技有限责任公司，后经过南江县人民政府｛关于同意东榆镇、长赤镇、正直镇污水处理厂（BOT模式）特许经营权转让的批复｝(南府函[2016]172号)	，四川新开元环保工程有限公司获得该项目特许经营权，成为新的业主（详见附件四）。

该项目于2014年4月25日由南江县发展和改革局以南发改审批[2014]51号文批复立项。2014年4月西藏国策环保科技股份有限公司完成了《南江县长赤镇污水处理厂环境影响报告表》的编制，南江县环保局于2014年4月21日以南环审[2014]19号对报告表进行了批复。

环评报告及批复确定项目设计内容为：拟建设0.5万m3/d污水处理厂及配套污水管网，采用改良A2/O处理工艺；项目污水处理厂位于长赤镇龙池河下游的龙池村6社地块，污水处理规模5000m3/d,配套厂外截污干管11.181Km，服务范围为长赤镇主城区。处理后出水达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）表1一级A标准。

目前，项目实际建设情况为：日产量生活污水0.5万吨, 处理工艺为A2O处理工艺, 处理后出水达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）表1一级A标准,实际干管长度为11.181公里。（设计与实际建设情况对照表见表3—2）。

该项目于2016年复工建设，2017年1月建成。长赤镇污水管网覆盖面积为337.38ha，覆盖范围包括长赤镇主城区。截污干管覆盖范围内人口数量约为7.0万人，覆盖范围内2017年日平均供水量为0.63万吨，按自来水用量的80%转化为污水的转化率计算，2017年平均产生污水量为0.50万吨/日，2017年1-12月实际处理污水量为0.46万吨/日，污水收集率为92.0%，主体设备和环保设施运行正常，具备验收监测条件。

2017年12月，四川嘉陵江水务有限公司委托乐山金标环境监测中心有限公司开展该项目的竣工环境保护验收监测工作。按照国家环保局环发[2000]38号文《关于建设项目环境保护设施竣工验收监测管理有关问题的通知》及附件《建设项目环境保护设施竣工验收监测技术要求》（试行）的规定和要求，该中心于2017年12月5日派员前往现场进行了资料收集和现场勘察，核实了污染物治理及排放、环保设施的落实情况，在此基础上，编制了《南江县长赤镇污水处理厂竣工环境保护验收监测方案》。根据验收监测方案的要求，该中心于2017年12月6-7开展了现场监测、调查。根据监测、调查结果，我站编制了《南江县长赤镇污水处理厂竣工环境保护验收监测报告表》。

本次验收监测对象包括：

长赤镇污水处理项目（日处理城市生活污水0.50万吨）主体工程、公用及辅助工程、厂外截污干管（共计11.181公里）、办公及生活设施（详见表3-2）。

本次验收监测内容：

1）污水处理厂进、出口废水排放及效率监测；

2）无组织废气排放监测；

3）厂界环境噪声排放监测；

4）地表水环境质量监测；

5）固体废弃物处置情况检查；

6）项目周边公众意见调查；

7）环境管理检查。

- 2 验收监测依据

（1）中华人民共和国国务院令第253号《建设项目环境保护管理条例》；

（2）国家环保总局令第13号《建设项目竣工环境保护验收管理办法》；

（3）国家环保总局环发（20700）38号文《《关于建设项目环境保护设施竣工验收监测管理有关问题的通知》及附件《建设项目环境保护设施竣工验收监测技术要求》；

（4）四川省环保局 川环发[2003]001号《关于认真做好建设项目竣工环境保护验收监测工作的通知》；

（5）四川省环保局 川环发[2006]61号《关于进一步加强建设项目竣工环境保护验收监测（调查）工作的通知》；

（6）南江县发展和改革局 南发改审批｛2014｝51号｛关于核准南江县长赤镇污水处理厂项目申请报告的批复｝；

（7）南江县人民政府 南府函｛2016｝172号《关于统一东榆镇、长赤镇、正直镇污水处理厂项目（BOT模式）特许经营权的批复》；

（8）南江县环境保护局 南环函（2014）7号《关于南江县长赤镇污水处理厂建设项目环境保护执行标准的通知》；

（9）西藏国策环保科技股份有限公司 《南江县长赤镇污水处理厂环境影响报告表》；

（10）南江县环境保护局 南环审[2014]19号《关于南江县长赤镇污水处理厂建项目环境影响报告表的批复》；

3 建设项目工程概况

- 3.1 地理位置及自然环境

3.1.1 工程地理位置及外环境

长赤镇属四川省巴中市南江县，位于南江县西南部，四川省北部。长赤镇北接沙河镇，东邻下两镇，西邻广元旺苍县。地理位置详见附图1。

该项目位于南江县长赤镇龙池河下游的龙池村6社，占地13.23亩，收集范围主要为长赤镇主城区居民（包括常住人口和旅游人口）产生的生活污水。该项目设置的卫生防护距离（与主要恶臭污染源A/A/O生物池、污泥浓缩脱水间的距离）为100米，环评时该距离内无环境敏感目标，不涉及拆迁及移民安置，厂区平面布置及外环境见附图2。

3.1.2 工程自然环境

1）地形、地貌、地质特征

长赤镇地处南江西南、野正干线，地势较为平坦，平均海拔790米。镇政府驻地朱凌宫街，长赤镇属于低山丘陵。

根据《建筑抗震设计规范》（GB50011-2010），南江县抗震设防烈度为6度，设计基本地震加速度值为0.05g，设计地震分组为第二组：根据四川省地震局四川省建设厅关于印发《四川省汶川地震灾区各市、县、乡镇地震分组震动参数一览表》的通知川震放发【2009】117号，南江县长赤镇地震动参数：地震动放映普特征周期Tg（S）=0.35s，地震动峰值加速度pag（g）=0.05g，对应设计地震分组为第一组，地震基本烈度为Ⅵ度。等效剪切波速度平均值为174.60m/s。场地类别属中软场地土，Ⅱ类建筑场地，属对建筑抗震一般的地段。

长赤镇属丘陵地带，呈北南走向，地貌奇异，大小峰峦或重叠相连，层次分明构成群山；或平地连片，群峰傲立，各具特色。境内平均海拔高度为790m。

2）气候特征

南江属于亚热带季风气候，常年降水量为1200mm，年平均气温16.2℃，无霜期259天。

长赤镇四季分明，气候温和，雨量充沛，属于亚热带季风性湿润气候，年平均气温16.2℃，年降雨量1387mm，年均日照1593小时，无霜期295天，森林覆盖率44.6%。

3）水文环境

- 长赤镇地理位置特殊，主要以水库储蓄水量满足长赤镇用水情况。历史形成自然龙池河，雨水集中在7、8、9月，是境内主要的排洪水道，最大洪水流量3120方/秒。

- 3.2 建设项目概况

3.2.1 建设项目性质

建设性质：新建

建设规模：日处理城市生活污水0.5万吨的污水处理厂，厂外截污干管11.181公里。

3.2.2 劳动定员与生产制度

该项目劳动定员18人，有设食堂；生产制度为四班三运转，项目年生产365天。

3.2.3 项目总投资及环保投资

该项目为环保工程，环评设计总投资为4256.67万元，其中环保投资为175万元。

3.2.4 项目组成

该项目为环保工程，建设内容及主要环境问题见表3—1。设计情况及实际建设情况对照表见表3—2。

表 3—1 项目组成及主要环境问题

| 项目分类 | 主要建设内容 | 主要环境问题 |
| --- | --- | --- |
| 主体工程 | 粗格栅间及污水提升泵房合建，1座，钢筋混凝土结构 | 废水、废气、噪声、固废 |
|  | 细格栅-沉砂池：为框架梁柱结构支撑的架空钢筋砼结构。 | 废水、废气、噪声、固废 |
|  | 生化池：地下式钢筋砼结构，埋深3.6m，采用筏板基础。 | 废水、废气、噪声 |
|  | 二沉池及污泥泵房：二沉池一座，分为四格，采用竖流式沉淀池，池内设斜板，排泥管，有效水深5.8m，地下式钢筋砼结构。 | 废水、噪声 |
|  | 转盘滤池及消毒池：转盘滤池与消毒池合建，1座。转盘滤池设备一套；紫外线消毒设备一套。 | 废水、废气、噪声、固废 |
|  | 排放池：排放池平面尺寸：1.5×1.2m，池深2.5m，设计水深3.3米。 | 废水、废气、噪声、固废 |
|  | 截污干管：重力流L=9.721公里，DN300-600；压力管L=1.46公里，DN350 | / |
| 辅助及公用工程 | 鼓风机间：L×B×H=6.0×7.5×4.2m | 噪声、废气 |
|  | 加药间：L×B×H=5.0×7.5×4.2m |  |
|  | 脱水间：L×B×H=14.0×7.5×6.0m |  |
| 办公及生活设施 | 新建办公楼1座，两层砌体结构；尺寸：L×B×H=31.44×8.04×7.2m | 生活垃圾、生活污水 |

表 3—2 设计及建设情况对照表

| 项目 | 环评设计情况 | 实际建设情况 |
| --- | --- | --- |
| 业主 | 四川嘉陵江水务有限公司 | 四川嘉陵江水务有限公司 |
| 污水处理能力 | 0.5万m3/d | 目前进水量为0.50万m3/d左右 |
| 处理工艺 | 改良A2/O处理工艺 | 改良A2/O处理工艺 |
| 出水排放标准 | GB18918-2002一级A标准 | GB18918-2002一级A标准 |
| 粗格栅间 | 厂区1座 | 厂区1座、城区1座 |
| 厂外截污干管长度 | 11.181Km | 11.181公里 |
| 投资概算 | 4256.67万元 | 4256.67万元 |
| 截污干管收集范围 | 长赤镇主城区居民生活污水 |  |
| 污水收集率 | 80% | 80% |
| 服务面积 | 337.38ha | 337.38ha |
| 服务人口 | 7.0万人 | 7.0万人 |

3.2.4 平面布置及外环境关系

1）污水处理厂

污水处理厂厂区按照功能分为：厂前区（管理区）、生产处理区及附属设施区。分区明确，按功能、污染程度进行划分。污场前区主要设置办公楼，位于进厂大门前，处于上风口， 污水干管进厂后，预处理构筑物布置污水干管处，二级生化处理构筑物布置于厂区中部；预处理区布置于厂区右下方，包括细格栅、沉砂池；污水处理区包括A2O生化池、二沉池及污泥泵房；深度处理、污泥处理及附属设施区集中设置在厂区左下方，包括转盘滤池、消毒渠、设备房等；尾水排入龙池河。

该项目地理位置、平面布置及外环境关系详见附图1、附图2。

2）厂外截污干管

本项目污水干管主要沿龙池河两岸地势低处敷设至下游污水处理厂，其余管道根据地势沿长赤镇城市规划道路敷设，就近接入龙池河两侧管网。截污干管管径DN300-600mm，总长大约11.181Km。

- 3.3 生产工艺

3.3.1 污水处理工艺

本项目主要收集长赤镇主城区居民生活污水。处理工艺为改良A2O工艺。

改良型A2/O工艺有厌氧区、缺氧区、好氧区组成，污水及回流污泥分别由管道输送到厌氧区。本工程采用前置选择区、厌氧区、缺氧区、好氧区的改良型A2/O工艺。

外回流污泥首先在选择区内除去溶解氧和硝酸盐氮，然后厌氧区，这样保证了厌氧区的厌氧状态，又消减了硝酸盐氮对聚磷菌的影响，达到除磷的效果。

厌氧区安装有潜水搅拌器，使区内泥、水充分混合接触，厌氧区内的聚磷菌在厌氧条件下吸收进水中碳源后达到菌体内的磷的充分释放。

缺氧区安装有潜水搅拌器，使区内泥、水充分混合接触并使好氧区内回流来的混合液中带有大量硝酸盐和进入的大部分污水完全混合，进行充分脱氮反应。

好氧池充氧、推流和混合采用鼓风机微孔曝气，经过预处理的污水，通过A2O的生物反应过程，除去污水中的BOD、SS，同时脱磷除氮。

处理后的水排入龙池河。污泥经脱水后交由危废资质单位处置。 污水处理工艺及产污流程见图3—1。

图 3—1 污水处理工艺流程及产污环节图

该项目环评、初设按照《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A标准进行。本工程设计进、出水水质指标见表3—3。

表3—3 进、出水水质指标（单位：mg/L，pH无量纲）

| 项目 | pH | COD | BOD5 | SS | 氨氮 | 总磷 | 总氮 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 环评要求进水水质 | 6-9 | 350 | 150 | 200 | 30 | 4.0 | 35 |
| 环评要求出水水质 | 6-9 | ≤50 | ≤10 | ≤10 | ≤5 | ≤0.5 | ≤15 |

3.3.2 主要原辅料用量情况

项目主要原辅料用量及动力消耗见表3—4。

表 3—4 主要原辅料用量及动力消耗表

| 名称 | 单位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 电 | KWh/d | 3500 |  |
| 水 | m3/d | 5 |  |
| 絮凝剂(PAM) | Kg/d | 4 |  |
| 助凝剂(PAC) | Kg/d | 330 |  |

3.3.3 主要生产构、建筑物

本工程主要生产构、建筑物包括粗格栅间、提升泵房、细格栅-沉砂池、生化池、改良型氧化沟、二沉池、污泥泵房、转盘滤池、消毒池、排放池、设备房、综合楼。

主要生产构、建筑物设计与实际建设情况对照表

| 型号 | 施工图 |  |  | 实际建设情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 构筑物名称 | 设计规模（m3/d） | 土建尺寸（L×B×H） |  |
| 1 | 粗格栅间 | 5000 | 7.5×3.0×5.0 | 同施工图 |
| 2 | 提升泵房 | 5000 | 7.2×5.0×（6.0+4.0） | 同施工图 |
| 3 | 细格栅间 | 5000 | 2.4×15.2×2.7 | 同施工图 |
| 4 | 生化池 | 5000 | 29.9×22.9×4.75 | 同施工图 |
| 5 | 二沉池 | 5000 | 7.0×7.0×6.35 | 同施工图 |
| 6 | 转盘滤池及消毒池 | 5000 | 8.8×6.65×2.5m | 同施工图 |
| 7 | 排放池 | 5000 | 1.5×1.2 | 同施工图 |
| 8 | 污水收集池 | 5000 | 3.0×3.5×3.5m | 同施工图 |
| 9 | 综合楼 | 5000 | 31.44×8.04×7.2m | 同施工图 |

2017年1月23日本工程开始正式进水运行。

- 4 主要污染物才产生、治理及排放

- 4.1 废气的产生及治理

本项目的废气主要为恶臭气体产生于粗细格栅、污泥脱水等工序，主要污染物为氨、硫化氢。该项目采取如下措施以消除恶臭的影响：

1）在总图布置上，充分考虑把容易产生恶臭的构筑物布置在下风向。

2）设置绿化隔离带，在厂区内进行绿化，种植对恶臭物质有吸附作用的乔木。

3）以生化池、污泥浓缩脱水间为中心设置100米的卫生防护距离。

4) 污水处理厂的污水提升泵房、污泥干化池拟设置机械排风设施，以消除室内的臭气。

5) 定期在厂区内进行消毒及杀灭蚊蝇。

- 4.2 废水的产生及治理

污水处理厂产生的废水主要有：厂区工作人员的生活污水、处理废水过程中产生的脱水滤水及反冲洗水。

生活污水来源于厂区的办公生活区，本项目厂区内共有工作人员18人，日产生生活污水大约2.72m3，主要污染物为COD、BOD5、SS、氨氮，经集水井处理后进入粗格栅与城市生活污水一并处理。污水处理厂处理后的尾水经排放口排入龙池河。

- 4.3 噪声的产生和治理

污水处理厂在运行过程中，对外界产生影响的噪声源为粗格栅间、鼓风机、污泥脱水间。主要产噪设备及控制措施见表4—1。

表4—1 主要产噪设备及控制措施

| 构筑物 | 设备名称 | 治理前源强dB（A） | 治理后源强dB（A） | 治理措施 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 进水泵房 | 潜污泵 | 80 | 70 | 采用潜污泵 |
| 沉砂池 | 提砂泵及砂水分离器 | 80 | 65 | 隔声、基础减震 |
| 风机房 | 离心鼓风机 | 80 | 60 | 隔声、基础减震 |
| 回流污泥池 | 污泥回流泵 | 75 | 65 | 隔声、基础减震 |
| 二沉池 | 混合液回流泵 | 75 | 65 | 隔声、基础减震 |
| 污泥脱水间 | 浓缩脱水机 | 80 | 70 | 隔声、基础减震 |

- 4.4 固体废弃物的产生和处置

本项目产生的固体废弃物主要有：粗细格栅拦截的栅渣；沉淀池分理出的沙粒、剩余污泥经脱水机脱水的污泥以及生活垃圾。所产生的栅渣、污泥、生活垃圾等日产日清，不在厂区内留存。

固废的产生、排放量及处置措施见表4—2。

表4—2 固废的产生、排放量及处置措施一览表

| 产生源 | 类别 | 产生量（t/a） | 处置量（t/a） | 处置措施 | 去向 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 粗、细格栅 | 栅渣 | 50 | 50 | 外运 | 栅渣由长赤垃圾处理厂处理，泥饼交由危废资质单位处理 |
| 沉砂池 | 砂粒 | 150 | 150 | 砂水分离器分离 |  |
| 污泥浓缩 | 剩余污泥 | 348 | 348 | 机械浓缩脱水 |  |
| / | 生活垃圾 | 5.84 | 5.84 |  |  |
| 合计 |  | 553.84 | 553.84 | / | / |

- 4.5 污染源及处置设施对照

本项目污染源及处置设施对照见表4—3。

表4—3 污染源及处置设施对照表

| 污染类型 | 污染源 | 污染物 |  | 产生量 | 处理措施 | 排放口 | 排放去向 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 废气 | 格栅间、提升泵、污泥脱水间、氧化沟等 | 硫化氢、氨气 |  | / | 设置100米的卫生防护距离 厂区绿化 | 排入大气 |  |
| 废水 | 城区生活污水 | COD、BOD5、SS、氨氮、总磷、总氮等 |  | t/d | 日处理0.5万吨的污水处理厂和11.181公里的截污干管 | 排放口 | 龙池河 |
| 噪声 | 提升泵、脱水机、鼓风机等 | 设备噪声 |  |  | 将设备安装于室内、建筑隔声 |  |  |
| 固体废弃物 | 栅渣 |  |  | 50t/a | 交由危废资质单位处置 |  |  |
|  | 污泥 |  | 348 t/a |  |  |  |  |
|  | 砂粒 |  | 150 t/d |  |  |  |  |

- 5 环境影响评价主要结论、建议及批复

- 5.1 环境影响评价主要结论

5.1.1  环境质量现状

地表水环境质量：本项目评价区域地表水体大渡河评价河段水质较好，各项指标均满足《地表水环境质量标准》(GB3838-2002)Ⅲ类水域标准。

大气环境质量：污水处理厂所在区域恶臭本底值较低，其它监测指标均满足《环境空气质量标准》(GB3095-2012)二级标准限值。

声学环境质量： 项目所在地声学环境质量尚好，昼间、夜间均满足《声环境质量标准》(GB3096-2008)2类标准。

5.1.2 工程对环境的影响

1）工程施工期对环境的影响

工程施工期影响主要包括截污干管的敷设和污水处理厂的建设。本项目不涉及拆迁和移民安置。埋管施工时对植被的损坏为较小的、局部性影响，管道铺设后不会改变评价区原有景观生态格局和生态功能。污水处理厂建成后所在地由自然生态系统准备为城市生态系统，对生态环境不会造成明显影响。施工阶段出现的强噪声和施工废水、生活污水主要产生于污水处理厂施工工地。对强噪声设备尽可能避免夜间施工；对工地产生的废水、污水应建立相应的处理设施，经处理后污水水质达相应的标准后再排放。只要实现以上要求，工程施工期对环境不会造成明显的不利影响。

2）营运期对环境的影响

本项目建成后，污染物削减量为：CODcr821.25t/a，氨氮45.62t/a，BOD5：481.75t/a，SS：529.25t/a，TP：6.39t/a，TN：36.5t/a。

项目营运期间职工产生生活废水进入污水处理厂处理达标后排放，对区域水环境影响甚微。本项目的污水管道多数为无压管道，污水在管道内的流动均为不满流，污水输送干管承接处用膨胀水泥密封防渗，在正常条件下因管道泄漏而渗入地下水体的污水量很小，对管道周边区域地下水水质影响甚微。

根据项目环评报告，营运期在20m处的噪声衰减值就能够满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中规定的2类标准。根据现场调查，本项目距离最近居民的直线距离约140m,而项目运行期噪声影响范围局限在20m范围内，因此运行期噪声对周边的居民的影响较小。

项目运营期间平时进出车辆极小，汽车尾气对周围环境的影响甚微，项目卫生防护距离内没有环境敏感目标，不涉及拆迁和移民安置。通过采取积极的恶臭防治措施，项目运营期间不会对周围大气环境产生明显影响。

项目运营期间产生的生活垃圾、栅渣和沉砂、污泥经脱水后送交南江海螺水泥集中处理。

项目占地原为河滩地，项目建成后，厂区绿化率高达37.26%，整个生态环境能得到较大程度的恢复，不会对区域生态环境造成明显影响。

建议本项目总量控制指标如下：CODcr ：91.25 t/a；氨氮：9.13 t/a。该总量控制指标由南江县环境保护局最终核定。

二、要求

1.按照卫生防护距离要求，厂区外应设置绿化防护带，本项目卫生防护距离内，不得规划建设学校、医院和集中式居民房等恶臭敏感点。

2.在污水厂内，污泥中转设施需要作防渗和防降水冲刷处理，污泥运输需采用封闭箱体的车辆，杜绝污泥流失。

三、建议

1.施工单位应严格按照有关规定文明施工，防止噪声扰民、注意防尘。同时避免雨季施工。

2.加强生产设施的日常管理工作及设施的维修、保养，确保生产的正常运行，避免因生产事故而对水环境造成影响。

3.项目污泥必须及时送危废资质单位处置，运输应采用密闭式运输车，避免沿途抛洒、污染环境。同时对厂区污泥堆棚做好相应防渗、防漏，放雨水冲刷措施。

4.为确保污水厂建成后正常运行，建议城镇污水收集管网能同步设计、建设。

- 5.2环境影响评价审批意见

一、项目建设及竣工后应重点做好以下工作：

（一）该项目设计采用改良A2O工艺，建设日处理5000立方米的污水处理厂，对街道居民生活废水进行处理，处理后废水执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A标。

（二）工程在实施过程中选址定点应切实结合建设地地质结构和项目平面布置情况优化设置，以确保主体工程及附属工程等厂的安全。

（三）项目必须采取雨污分流，将地表水与废水分开处理。

（四）大气：为减少臭味，处理厂必须保持清洁，格网和格栅截留的固体物须立即转移。污水管渠应从水力学的角度使设计流速足够大，或者由压缩空气进行曝气，应避免产生死区，沉淀池中积聚的污泥须在大量气泡产生之前的较短时间间隔除去。废气排放执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）表中的二级标准。污水处理厂与周围环境空气敏感目标的影响，确保恶臭污染物厂界浓度达到《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）二级标准。须设置200米的卫生防护距离，该范围内不得新建居民居住区。

（五）噪声：边界噪声达标排放。

项目建设过程中应采取相应的管理措施、工程措施和废物综合利用等手段以减少噪声、废水、固体废弃物对周边环境的影响。项目建设过程中，必须合理安排工期，在昼间12：00至14：30，夜间22：00至次日凌晨7:00禁止进行产生噪声的施工作业，在正常施工作业时间内加强放噪减震措施。

施工噪声执行《建筑施工厂界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）中不同施工阶段噪声限值。营运期污水处理厂噪声执行《工业企业厂界噪声标准》（GB12348-2008）。为控制噪声对厂界的影响，应对提升泵房、鼓风机房进行消声、隔音处理，墙体实行全封闭或选用双层隔音窗：在厂区各构筑物周围、道路两侧围墙内，多种植阔叶树木，即可美化环境又能减少噪声的影响。

- 固体废物:落实污泥临时堆放的防渗漏、放流失等措施，污泥经进一步脱水达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）中污泥送垃圾填埋场的含水率标准后，全部运至县城生活垃圾填埋场进行填埋处理。

- 严格安照环评文件要求落实项目绿化措施，厂内实行立体绿化，厂界处建设绿化隔离带，确保绿化率达到环保标准。

- 按照国家有关规定设置污染物排放口、储存（处置）场。在进水口和排污口设置污水在线监测装置。

- 本项目污染物总量控制指标为：CODCr≤90t/a、氨氮≤9t/a。

- 工程建设必须严格执行建设项目环境保护厂与主体工程同时设计、同时施工、同时投入使用的环境保护“三同时”制度和建设项目竣工环境保护验收制度。项目开工前必须向我局报告。项目竣工后必须按程序申请环境保护竣工验收，验收合格后，方可正式投入使用。

四、应急措施：编制好应急方案。处理设备应保证有备用，应有专人定时定期对污水处理厂设备进行维护和维修。

- 6 验收监测标准

验收监测采用环评标准并结合现行有效的标准执行。验收监测与环评使用标准详见表6—1。

表6—1  验收标准与环评标准对照表

| 类型 | 验 收 标准 |  |  |  |  | 环评标准 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 废气 | 标准 | 《城镇污水处理厂污染物排放标准》 （GB18918-2002）一级标准 |  |  |  | 标准 | 《城镇污水处理厂污染物排放标准》 （GB18918-2002）一级标准 |  |  |
|  | 项 目 |  |  |  |  | 项 目 |  |  |  |
|  | 氨 |  | 15 mg/L |  |  | 氨 | 15 mg/L |  |  |
|  | 硫化氢 |  | 0.03 mg/m3 |  |  | 硫化氢 | 0.03 mg/m3 |  |  |
| 废水 | 标准 |  | 《城镇污水处理厂污染物排放标准 （GB18918-2002）一级A标准 |  |  | 标准 | 《城镇污水处理厂污染物排放标准 （GB18918-2002）一级A标准 |  |  |
|  | 项目 |  | 排放浓度 |  |  | 项目 | 排放浓度 |  |  |
|  | pH |  | 6-9 |  |  | pH | 6-9 |  |  |
|  | COD |  | 50 mg/L |  |  | COD | 50 mg/L |  |  |
|  | NH3-N |  | 5（8）mg/L |  |  | SS | 5（8） mg/L |  |  |
|  | SS |  | 10 mg/L |  |  | BOD5 | 10 mg/L |  |  |
|  | BOD5 |  | 10 mg/L |  |  | 总镉 | 0.01 mg/L |  |  |
|  | 石油类 |  | 1 mg/L |  |  | 总砷 | 0.1 mg/L |  |  |
|  | 动植物油类 |  | 1 mg/L |  |  | 总铅 | 0.1 mg/L |  |  |
|  | LAS |  | 0.5 mg/L |  |  | 总汞 | 0.001 mg/L |  |  |
|  | 色度 |  | 30 倍 |  |  | 六价铬 | 0.05 mg/L |  |  |
|  | 总磷 |  | 0.5 mg/L |  |  | 总铬 | 0.1 mg/L |  |  |
|  | 总氮 |  | 15mg/L |  |  |  |  |  |  |
| 厂界环境噪声 | 标准 |  | 《工业企业厂界环境噪声排放标准》GB12348-2008) Ⅱ类 |  |  | 标准 | 《工业企业厂界环境噪声排放标准》GB12348-2008) Ⅱ类 |  |  |
|  | 昼间 |  | Leq(dB(A)) |  | 60 | 昼间 | Leq(dB(A)) |  | 60 |
|  | 夜间 |  | Leq(dB(A)) |  | 50 | 夜间 | Leq(dB(A)) |  | 50 |
| 环境空气 | 标准 |  | 《环境空气质量标准》GB3095-2012二级 |  |  | 标准 | 《环境空气质量标准》GB3095-2012二级 |  |  |
|  | 项目 |  | 小时平均值 | 日平均 值 |  | 项目 | 小时平均值 | 日平均值 |  |
|  |  |  |  |  |  | SO2 | 0.5 mg/m3 | 0.15 mg/m3 |  |
|  |  |  |  |  |  | NO2 | 0.24 mg/m3 | 0.12 mg/m3 |  |
|  |  |  |  |  |  | TSP | / | 0.30 mg/m3 |  |
| 地表水 | 标准 |  | 《地表水环境质量标准》 GB3838-2002 Ⅲ类水域 |  |  | 标准 | 《地表水环境质量标准》 GB3838-2002 Ⅲ类水域 |  |  |
|  | 项目 |  | 标准值 |  |  | 项目 | 标准值 |  |  |
|  | PH |  | 6—9 |  |  | PH | 6—9 |  |  |
|  | DO |  | ≥5 mg/L |  |  | DO | ≥5 mg/L |  |  |
|  | 高锰酸盐指数 |  | ≤20 mg/L |  |  | COD | ≤20 mg/L |  |  |
|  | NH3-N |  | ≤1 mg/L |  |  | BOD5 | ≤4 mg/L |  |  |
|  |  |  |  |  |  | NH3-N | ≤1 mg/L |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 石油类 | ≤1 mg/L |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 铬（六价） | ≤0.05mg/L |  |  |
|  |  |  |  |  |  | TP | ≤0.2 mg/L |  |  |

- 7 验收监测结果及评价

- 7.1 验收监测期间工况

验收监测期间（2017年12月6日—12月7日），各处理设施正常运行，污水处理量达到截污干管收集范围内污水量的80%以上。污水处理工况见表7—1。设计要求进水水质及设计进水水质指标见表7—2。

表 7—1 验收监测期间污水处理工况

| 收集范围内的污水量 | 5000t/d |  |
| --- | --- | --- |
| 监测日期 | 12月6日 | 12月7日 |
| 处理量（t/d） | 4000 | 4100 |
| 负荷（%） | 80.0 | 82.0 |

表7—2 施工要求及实际进水水质 （单位：mg/L，pH无量纲）

| 项目 | pH | COD | BOD5 | 氨氮 | SS | 总氮 | 总磷 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 环评要求进水水质 | 6-9 | 350 | 150 | 30 | 200 | 35 | 4.0 |
| 实际进水水质 | 7.65 | 322.5 | 210.2 | 25.31 | 285.3 | 27.2 | 2.525 |
| 环评要求去除率（%） | / | ≥90 | ≥96.4 | ≥83.3 | ≥96.7 | ≥57.1 | ≥85.7 |
| 实际去除率（%） | / | 93.0 | 96.7 | 97.8 | 97.6 | 63.1 | 95.4 |

- 7.2 质量控制和质量保证

为了确保监测数据的代表性、完整性、可比性、精密性、准确性，对监测的全过程（包括布点、采样、样品贮运、实验室分析、数据处理等）进行质量控制。

(1)严格按照验收监测方案及审查纪要的要求开展监测工作。

（2）合理布设监测点位，保证各监测点位布设的科学性和代表性。

（3）及时了解工况，保证监测过程中工况负荷负荷满足验收监测要求。

(4) 监测人员严格遵守采样技术规范进行采样，认真填写采样记录，按规定保存、运输样品。

（5）监测分析方法采用国家有关部门颁布的标准（或推荐）方法，参加验收监测采样和测试的人员，均经过考核合格并持证上岗；所有监测仪器、器具均经过计量部门检定合格并在有效期内使用。

(6)水样测定过程中按规定进行平行样、加标样、质控样测定；气样测定前校准仪器；噪声测定前后校准仪器。以此对分析、测定结果进行质量控制。

(7)采样记录和分析结果按国家标准好监测技术规范的有关要求进行数据处理和填报，监测报告严格实行三级审核制度。

- 7.3 废水监测内容及结果评价

7.3.1废水监测内容

该项目废水监测内容见表7—3，监测分析方法见7—4。

表7—3 废水监测内容表

| 点位编号 | 监测位置 | 监测项目 | 监测时间及频次 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1★ | 污水处理厂进口 | 色度、pH 、悬浮物、化学需氧量、五日生化需氧量、氨氮、总磷、总氮、LAS、石油类、动植物油类、、重金属六项、，出口测流量，并计算处理效率 | 监测时间为两天，采样频率为每2h一次，取24h混合样进行分析。其中石油类、动植物油类为每天四个瞬时样，取平均值进行评价。 |
| 2★ | 污水处理厂出口 |  |  |

表 7—4  废水监测分析方法表

| 监测项目 | 分析方法 | 方法来源 | 检出限 | 仪器名称及型号 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 流量 | 地表水和污水监测技术规范 | HJ/T91-2002 |  |  |
| PH | 玻璃电极法 | GB6920-1986 | / | HI3222型酸度测定仪 |
| 色度 | 稀释倍数法 | GB11903-1989 | / | / |
| 化学需氧量 | 重铬酸钾法 | GB/T 11914-1989 | 5 mg/L | / |
| 总磷 | 钼酸铵分光光度法 | GB119831-1989 | 0.01 mg/L | 722型分光光度计 |
| SS | 重量法 | GB/T 11901-1989 | 1 mg/L | AUT120型电子分析天平 |
| 氨氮 | 纳氏试剂比色法 | HJ535-2009 | 0.025 mg/L | 722型分光光度计 |
| 总氮 | 过硫酸钾氧化－紫外分光光度法 | GB11894-1989 | 0.05 mg/L | T6普析分析仪 |
| 五日生化需氧量 | 稀释接种法 | HJ 505-2009 | 2 mg/L | / |
| LAS | 亚甲基蓝分光光度法 | GB/T7494-1987 | 0.05 mg/L | 722型分光光度计 |
| 石油类 | 红外光度法 | GB/T16488-1996 | 0.03 mg/L | OIL红外测油仪 |
| 动植物油类 | 红外光度法 | GB/T16488-1996 | 0.03 mg/L | OIL红外测油仪 |
| 总镉 | 水质铜、锌、镉、铅的测定原子吸收分光光度法 | GB7475-87 | 0.005mg/L | TAS-990AFG原子吸收分光光度计Y027 |
| 总砷 | 水质汞、砷、硒、铋、的测定 原子荧光法 | HJ694-2014 | O.3mg/L | PF32原子荧光光度计Y028 |
| 总铅 | 水质铜、锌、镉、铅的测定原子吸收分光光度法 | GB7475-87 | 0.05mg/L | TAS-990AFG原子吸收分光光度计Y027 |
| 总汞 | 水质汞、砷、硒、铋、的测定 原子荧光法 | HJ694-2014 | 0.04mg/L | PF32原子荧光光度计Y028 |
| 六价铬 | 水质六价铬的测定二苯碳酰二肼分光光度法 | GB7467-87 | 0.004mg/L | 722可见分光光度计Y002 |
| 总铬 | 火焰原子吸收法《水和废水监测分析方法》（第四版）国家环保总局2002年 | 《水和废水监测分析方法》（第四版） | 0.05mg/L | TAS-990AFG原子吸收分光光度计Y027 |

7.3.2 废水监测结果及评价

废水监测结果见表7—5，7—6。

表 7—5 污水处理站废水监测结果统计表

单位：pH无量纲，流量为m3/d，其余为mg/L

| 测点 | 进口 |  | 出口 |  | 去除率（%） | 标准值 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 日期 | 第一天 | 第二天 | 第一天 | 第二天 |  |  |
| 流量 | / | / | 1765 | 1850 | / | / |
| pH | 7.03 | 7.10 | 7.18 | 7.21 | / | 6-9 |
| COD | 290 | 300 | 20 | 22 | 93.0 | 50 |
| BOD5 | 205.0 | 154.6 | 6.8 | 6.0 | 96.6 | 10 |
| 总磷 | 2.44 | 2.61 | 0.128 | 0.105 | 95.4 | 0.5 |
| 总氮 | 28.5 | 25.9 | 10.10 | 9.57 | 63.1 | 15 |
| SS | 260 | 270 | 5.1 | 6.0 | 97.6 | 10 |
| 色度 | 100 | 100 | 16 | 16 | 84.0 | 30 |
| LAS | 2.764 | 2.085 | 0.078 | 0.103 | 96.3 | 0.5 |
| 氨氮 | 26.35 | 24.27 | 0.579 | 0.536 | 97.8 | 5(8) |
| 备注： | 监测期间水温为6~10℃，故氨氮排放标准执行8mg/L |  |  |  |  |  |

续表 7—5 污水处理站废水监测结果统计表

单位：mg/L

| 测点 | 进口 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 去除率（%） | 标准值 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 日期 | 第一天 |  |  |  |  | 第二天 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 时段 | Ⅰ | Ⅱ | Ⅲ | Ⅳ | 平均 |  |  | Ⅰ | Ⅱ | Ⅲ | Ⅳ | 平均 |  |  |
| 动植物油类 | 18.4 | 17.9 | 18.2 | 18.1 | 18.2 |  |  | 18.2 | 18.1 | 17.6 | 17.8 | 17.9 | / |  |
| 石油类 | 6.94 | 6.98 | 6.96 | 6.97 | 6.97 |  |  | 6.97 | 6.98 | 6.98 | 6.97 | 6.98 | / |  |
| 粪大肠菌群(×104) | 5400 | 5400 | 3500 | 5400 | 4925 |  |  | 3500 | 3500 | 5400 | 3500 | 3975 | / |  |
| 测点 | 出口 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 去除率（%） | 标准值 |
| 日期 | 第一天 |  |  |  |  |  | 第二天 |  |  |  |  |  |  |  |
| 时段 | Ⅰ | Ⅱ | Ⅲ | Ⅳ | 平均 |  |  | Ⅰ | Ⅱ | Ⅲ | Ⅳ | 平均 |  |  |
| 动植物油类 | 0.08 | 0.09 | 0.08 | 0.08 | 0.08 |  |  | 0.12 | 0.12 | 0.13 | 0.12 | 0.12 | 99.3 | 1 |
| 石油类 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 99.8 | 1 |
| 粪大肠菌群 | 500 | 200 | 200 | 500 | 350 |  |  | 500 | 500 | 200 | 500 | 425 | 91.3 | 104 |

由表7—5可以看出，验收监测期间外排尾水中pH 、色度、悬浮物、化学需氧量、五日生化需氧量、氨氮、总磷、总氮、LAS、石油类、动植物油类浓度均满足《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A标准的要求。

处理效率分别为：COD:93.0%、BOD5: 96.6%、SS：97.6%、LAS：96.3%、氨氮：97.8%、总氮：63.1% 、总磷：95.4%、动植物油类：99.3%、石油类：99.8.0%、色度：84.0%。其中COD、BOD5、SS、氨氮、总氮、总磷均达到了初设要求的污染物去除率。

- 7.4 废气无组织监测内容及结果评价

7.4.1 废气无组织监测内容

该项目产生的无组织废气主要来源于格栅、污泥浓缩池、污泥脱水间等。废气无组织监测内容见表7—6，监测分析方法见表7—7。监测点位见附图2。

表 7—6 废气无组织监测内容表

| 点位编号 | 监测位置 | 监测项目 | 监测时间及频次 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1# | 厂界下风向 | 氨、硫化氢 | 监测时间为两天。采样频率为每2h一次，每天采集4次 |
| 2# |  |  |  |

表 7—7 监测分析方法表

| 项目 | 分析方法 | 方法来源 | 检出限 | 仪器型号及编号 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 氨 | 纳氏试剂比色法 | HJ 533－2009 | 0.03 mg/m3 | 722型分光光度计 |
| 硫化氢 | 亚甲基蓝分光光度法 | 《空气和废气监测分析方法 》第四版 | 0.004 mg/m3 |  |

7.4.2 废气无组织监测结果及评价

废气无组织排放氨、硫化氢监测结果见表7—8。

表7—8 废气无组织排放氨、硫化氢监测结果表

| 点位 | 采样 日期 | 氨（毫克/立方米） |  |  |  | 硫化氢（毫克/立方米） |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1# | 第一天 | 未检出 | 0.019 | 0.016 | 0.027 | 0.002 | 0.002 | 0.007 | 0.008 |
|  | 第二天 | 未检出 | 0.028 | 0.035 | 0.025 | 未检出 | 未检出 | 0.002 | 0.003 |
| 2# | 第一天 | 0.012 | 0.041 | 0.024 | 未检出 | 0.002 | 未检出 | 未检出 | 0.002 |
|  | 第二天 | 0.026 | 0.029 | 0.032 | 0.037 | 0.002 | 0.002 | 未检出 | 0.002 |
| 标准值 |  | 1.5 |  |  |  | 0.06 |  |  |  |
| 检出限 |  | 0.03 |  |  |  | 0.001 |  |  |  |

由表7—8可以看出：验收监测期间，厂界处废气无组织排放中氨、硫化氢排放浓度均满足《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）表4中二级标准。

- 7.5 厂界环境噪声监测内容及结果评价

7.5.1 厂界环境噪声排放监测内容

该项目厂界环境噪声排放监测内容见表7—9，监测方法见表7—10。

表 7—9 厂界环境噪声排放监测内容表

| 点位编号 | 监测位置 | 监测项目 | 监测时间及频次 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1# | 厂界西侧厂界处（污泥脱水间外） | 厂界环境噪声 | 连续两天，每天昼夜各两次 |
| 2# | 厂界北侧厂界处（污泥脱水间外） |  |  |
| 3# | 厂界北侧厂界处（提升泵房外） |  |  |
| 4# | 厂界北侧厂界处（设备房外） |  |  |

表 7—10 厂界环境噪声监测方法表

| 项目 | 监测方法 | 方法来源 | 使用仪器及编号 |
| --- | --- | --- | --- |
| 厂界环境噪声 | 工业企业厂界环境噪声排放标准 | GB12348-2008 | HS6288E声级计17# |

7.5.2 厂界环境噪声排放监测结果评价

厂界环境噪声排放监测结果见表7—11。

表 7—11 厂界环境噪声排放监测结果表

| 点位 | 2017.11.29-30 |  |  |  | 2017.11.29-30 |  |  |  | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 昼间 |  | 夜间 |  | 昼间 |  | 夜间 |  |  |
| 1# | 56.4 | 56.9 | 48.7 | 47.4 | 57.2 | 58.6 | 47.6 | 47.8 | / |
| 2# | 55.0 | 54.7 | 46.5 | 47.1 | 56.3 | 56.0 | 46.9 | 47.3 | / |
| 3# | 53.4 | 54.0 | 48.6 | 46.5 | 53.4 | 56.4 | 46.6 | 46.2 | / |
| 4# | 53.1 | 54.3 | 48.0 | 46.7 | 56.3 | 56.9 | 46.4 | 46.1 | / |
| 标准 | 60 |  | 50 |  | 60 |  | 50 |  | / |
| 备注 | 污泥脱水系统夜间不运行。 |  |  |  |  |  |  |  |  |

由表7—11可以看出：验收监测期间，厂界环境噪声均满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准的要求。

- 7.6 地表水监测内容及结果评价

7.6.1 地表水监测内容

地表水环境质量监测内容间表7—12，监测分析方法见7—13。

表7—12地表水监测内容表

| 编号 | 监测点位 | 监测项目 | 频次 |
| --- | --- | --- | --- |
| Ⅰ | 污水厂排放口上游200米 | pH 、DO、高锰酸盐指数、氨氮 | 连续二天，每天一次 |
| Ⅱ | 污水厂排放口下游200米 |  |  |

表 7—13 地表水监测分析方法表

| 监测项目 | 分析方法 | 方法来源 | 检出限 | 仪器名称及型号 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| PH | 玻璃电极法 | GB6920-1986 | / | HI3222型酸度测定仪 |
| 氨氮 | 纳氏试剂比色法 | HJ535-2009 | 0.025 mg/L | 722型分光光度计 |
| 高锰酸盐指数 | 酸性法 | GB 11892-1989 | 0.5 mg/L | / |
| DO | 电化学探头法 | HJ506-2009 | 0.1 mg/L | WTW.OXI3210型便携式溶解氧仪测定仪 |

7.6.2 地表水监测结果及评价

地表水监测结果见表7—14。

表 7—14 地表水监测结果表

单位：除pH外，其余为mg//L

| 点位 | 日期 | 频次 | PH | 氨氮 | 高锰酸盐指数 | DO |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ⅰ（排污口上游200m） | 11..13 | 1 | 8.18 | 0.046 | 0.80 | 7.10 |
|  | 11.13 | 2 | 8.19 | 0.051 | 0.84 | 7.00 |
| Ⅱ（排污口下游200m） | 11.14 | 1 | 8.22 | 0.074 | 0.87 | 7.00 |
|  | 11.14 | 2 | 8.21 | 0.043 | 0.86 | 7.00 |
| 标准值 |  |  | 6-9 | 1.0 | 6 | ≥5 |

根据表7—14可以看出，验收监测期间，污水处理厂排放口在龙池河上游200m、下游200m的监测断面，pH值、DO、高锰酸盐指数、氨氮均满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类水域标准。

- 7.7 固体废弃物处置情况检查

本项目产生的固体废弃物主要有：粗、细格栅拦截的栅渣，产生量50t/a；沉淀池分理出的沙粒，产生量150t/a；剩余污泥经脱水机脱水的污泥，产生量348t/a。，生活垃圾5.84t/a。产生的栅渣、垃圾、污泥交由南江海螺水泥厂处理。

- 7.8 总量控制

污染物排放总量控制环评预测指标见表7—15。

表 7—15 污染物排放总量控制环评预测指标

| 项目 | 项目总量控制指标（环评预测值） | 实际排放量 | 污染物削减量 |
| --- | --- | --- | --- |
| COD | 91.25t/a（912.5 t/a） | 22.0 | 890.5 |
| 氨氮 | 9.13t/a（54.75/a） | 1.13 | 53.62 |

由表7—15可以看出，根据验收监测期间的数据计算，污水处理厂COD的实际排放总量为22.0 t/a，氨氮的实际排放总量为1.13t/a，低于环评预测值。

由于该项目为污染物削减项目，故根据验收监测期间的数据计算，COD的年削减量为890.5t，氨氮的年削减量为53.62t。

- 7.9 主要污染因子、点位、特征污染因子与验收监测污染因子、点位对照表

主要污染因子、点位、特征污染因子与验收监测污染因子、点位对照表见表7—16。

表 7—16主要污染因子、点位、特征污染因子与验收监测污染因子、点位对照表

| 污染 类型 | 主要污染因子 | 特征污染因子 | 评价因子段面（点位） | 验收监测断面（点位） | 验收监测污染因子 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 废气 | 氨、硫化氢 | 氨、硫化氢 | / | 厂界处两个点 | 氨、硫化氢 |
| 废水 | 化学需氧量、氨氮、总磷、总氮等 | 化学需氧量、氨氮、总磷、总氮等 | / | 污水处理厂进、出口 | PH、色度、化学需氧量、氨氮、总磷、总氮、五日生化需氧量、悬浮物、总磷、总氮、石油类、动植物油类、LAS |
| 噪声 | 厂界环境噪声 | 厂界环境噪声 | / | 厂界处、敏感敏感建筑物外 | 厂界环境噪声 |

- 7.10 环评监测点位（断面）与验收监测点位（断面）对照

环评监测点位（断面）与验收监测点位（断面）对照见表7—17。

表 7 —17  环评监测点位（断面）与验收监测点位（断面）对照表

| 类 别 | 环评监测点位（断面） | 验收监测点位（断面） |
| --- | --- | --- |
| 地表水 | 排污口上游500m | 排污口上游200m |
|  | 排污口下游1000m | 排污口下游200m |
| 环境空气 | 项目区上风向200m | / |
|  | 项目区下风向500m |  |
| 环境噪声 | 厂界周边布设4个点 | / |

- 7.11项目周边公众意见调查

验收监测期间，针对该项目建设及试运行期间的污染情况，对所在地周围受影响地区的人群按附件九进行公众意见调查。验收监测期间发放公众意见调查表10份，收回10份，有效份数10份，被调查人群年龄在30-50岁，文化程度从小学—大专。经统计对本工程环保工作表示满意和基本满意的占100%，无明确反对意见。公众意见调查情况统计见表7—18。

表 7—18 公众意见调查统计表

| 调查内容 |  | 调查结果 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 被调查者居住地与本工程的距离 |  | 200米以内 |  | 200m-1km |  |  | 1km-5km |  | 5km以外 |  |  |
|  |  | 26.7% |  | 40.0% |  |  | 33.3% |  | / |  |  |
| 您对本项目的环保工作是否满意 |  | 满意 |  | 基本满意 |  |  | 不满意 |  | 不清楚 |  |  |
|  |  | 66.7% |  | 33.3% |  |  | / |  | / |  |  |
| 您认为本项目对您的主要环境影响是 |  | 大气污染 | 水污染 |  |  | 噪声污染 | 生态破坏 | 没有影响 |  |  | 不知道 |
|  |  | 13.3% | / |  |  | 13.3% | / | 73.4% |  |  | / |
| 本项目建设对您的影响主要体现在 | 生活方面 | 有正影响 |  |  | 有负影响 |  | 无影响 |  |  | 不知道 |  |
|  |  | / |  |  | / |  | 86.7% |  |  | 13.3% |  |
|  | 工作方面 | 有正影响 |  |  | 有负影响 |  | 无影响 |  |  | 不知道 |  |
|  |  | / |  |  | / |  | 100% |  |  | / |  |
|  | 请说明理由 | / |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 您认为本项目对您还有什么其它影响 |  | / |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 针对您所反映的问题，请提出解决建议 |  | / |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

- 8 环境管理检查

- 8.1 环保审批手续及“三同时”执行情况检查

该项目在建设工程中，执行了环境影响评价和“三同时”制度，环评、环保设计、试生产报批手续齐全，环保设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投入使用。项目为环保工程，总投资4256.67万元，其中环保投资175万元。

- 8.2 环保治理设施的完成、运行、维护情况检查

该项目的生产运行设施为环保设施，日处理城市生活污水0.5万吨；生产运行由生技科、设备科进行管理，设有3名专人对设备进行定期检修、维护；污水处理过程中采用PLC自动化控制系统，城区提升泵站采用发电机作为备用电源；污水处理后产生的固体废弃物运至垃圾填埋场进行处置。

- 8.3 环境保护档案管理情况检查

该企业环境保护档案均由污水厂办公室负责管理，负责收集登记归档并保存，建设期、生产期的环保资料齐全。

- 8.4 环境保护管理制度的建立好执行情况检查

建立有《南江县长赤镇污水处理厂环境管理制度》。在制度中明确了各部门的工作职责：生产运行和技术由生技科负责管理；机械设备使用、物资材料消耗管理工作由设备科负责。生产运行、技术管理包括工艺运行控制要求、工艺调整记录要求、水质化验、设备定期巡检要求等，对设备维护保养管理包括设备保养、维修改造要求、安全作业要求等。

- 8.5 排污口规范化整治和厂区绿化检查

污水处理厂尾水排放处建有明渠排口，进出水口安装有在线监测设备，生产厂家为美国哈希在线监测仪。厂区新建绿化面积为3286.33平方米，绿化率为37.26%。

- 8.6 风险事故应急预案检查

公司建有长赤镇污水处理厂常规管理办法、交接班制度、中控室值班制度、重大安全事故应急处置预案、突遇停电应急措施等系列管理制度。

在制度和预案中明确了应急救援小组的名单及各自的工作职责和内容。对事故的报告程序、应急步骤作出了要求，应急事故主要分为安全生产事故、设备故障事故、停电事故，对这些事故发生时应作出的反应及步骤进行了要求和规定。

- 8.7 卫生防护距离内居民情况检查

本项目设置的卫生防护距离为100米（预处理区、污泥浓缩脱水间为恶臭污染源），环评时该范围内为河滩地，无环境敏感目标，不涉及拆迁及移民安置。随着污水处理厂的建设，周边道路环境的改善，有部分零星农户在周边建塘养鱼或建房。目前在卫生防护距离100米范围内无农户。距离最近的居民房为150m，经监测，沿农户居住一侧，厂界处废气无组织排放中氨、硫化氢排放浓度均满足《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）表4中一级标准。

- 8.8 环评审批要求落实情况检查

环评审批要求落实情况见表8—1。

表 8—1 环评审批要求落实情况表

| 环评审批意见 | 落实情况 |
| --- | --- |
| 落实污水厂及截污干管施工期各项污染控制措施。工程建设应结合环境敏感点强化施工期环境管理，合理安排施工时间，优化施工场布设、施工方式，减缓施工扬尘、噪声对周围环境敏感点的影响，避免施工扰民。 | 已落实 |
| 落实污水厂及截污干管施工期生态环境保护措施和水土保护措施。尽量减少施工临时占地面积，严格控制施工作业带范围，严禁弃渣下河，施工结束后及时进行场地清理，防止水土流失，及时做好施工迹地生态恢复。 | 已落实 |
| 落实施工弃渣处置措施。按照“资源化、减量化、无害化”的要求，做好各类固废的处置工作。建筑废料尽量回收利用；合理调配利用工程土方，减少剩余土方量，弃方应集中堆放，及时处理，临时堆放地应采取防尘、防雨措施，防止扬尘污染及水土流失。 | 已落实 |
| 落实污水处理厂营运期环境管理措施。加强环境管理，落实环保岗位责任制，运行期应注意核实进水水质、水量等指标的准确性及变化幅度，根据指标有针对性地优化、完善污水处理工艺，确保工艺及污水处理设施满足处理要求 | 建有营运环境管理制度。明确了各部门各岗位的工作职责。 经监测出水达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A标准。 |
| 落实报告表中提出的固体废物处理措施。产生的污泥以及预处理阶段产生的栅渣、砂砾和生活垃圾等应做到日产日清，运输应采取密闭车辆，杜绝沿途撒落和流失；污泥临时堆场设置防雨棚、排水沟和隔墙，并按规范采取有效的防渗措施，避免产生二次污染。 污水处理过程中产生的恶臭对环境有一定影响，应合理设计总平布局，落实恶臭控制措施，按报告表要求设置卫生防护距离，今后在卫生防护距离内不应新建住宅、学校、医院等环境敏感设施，不宜建食品、医药等企业，以免产生不良影响。 | 固体废物得到妥善处置。 污水处理过程中产生的恶臭经监测，废气无组织排放中氨、硫化氢排放浓度均满足《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）表4中二级标准。 卫生防护距离内未建设食品、医药等企业。 |
| 高度重视环境风险防范工作。加强施工质量监理，防止由于池体或管道泄漏导致地下水污染；合理布置检查井井位，保证出现事故能得到及时、有效处理；落实运营期环保管理规章制度，加强污水处理设施和线路的日常维护与管理，确保正常运行；落实污水处理厂风险管理措施，设计备用电源，防止停电等事故导致污染；落实非正常排放情况下的应急防范措施和应急预案，防止因运行中发生事故而造成受纳水体水质污染。 | 建有风险应急预案及相应管理制度。 城区提升泵站采用发电机作为备用电源。 |
| 按照国家环保总局有关规定，规范排污口建设，安装在线监测装置。 | 在进水、出水口安装有流量、COD、氨氮在线监测仪。 |
| 本项目污染物总量控制指标为：CODCr≤91.25 t/a(较污水处理厂建成前削减890.5/a)、氨氮≤9.13t/a（较污水处理厂建成前削减53.62t/a）。 | 污水处理厂COD的实际排放总量为22.0 t/a，氨氮的实际排放总量为1.13t/a，低于环评预测值。 根据验收监测数据计算，COD的年削减量为890.5t，氨氮的年削减量为53.62t。 |

- 8.9 对施工期和试生产期环境影响投诉情况检查

根据对南江县环保局的走访，本项目在施工期和试生产期期间未接到过环境影响的投诉。

8.10 试生产申请复函的要求落实情况检查

试生产申请复函落实情况见表8—2。

表 8—2 试生产申请复函要求落实情况表

| 试生产申请复函要求 | 落实情况 |
| --- | --- |
| 加强对污水处理设施的运行、调试、管理及维护，保证运行效率和处理效果的可靠性。试运行期间，应对水质进行跟踪监测，确保出水中各项污染物达标排放。 | 已落实 |
| 认真执行并不断完善环保管理制度及环境风险应急预案，严防污染事故的发生，若发生环境污染事件，立即采取相应控制措施，并向我厅和当地环保局报告相关情况。 | 已落实 |

- 9 结论

9.1 废气无组织

验收监测期间，厂界废气无组织排放中氨气、硫化氢排放浓度均满足《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918—2002）表4二级标准。

9.2 废水

验收监测期间外排尾水中pH值、色度、及SS、COD、BOD5、LAS、动植物油类、石油类、氨氮、总磷、总氮排放浓度均满足《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918—2002）一级A标准。处理效率分别为：COD:93.0%、BOD5: 96.6%、SS：97.6%、LAS：96.3%、氨氮：97.8%、总氮：63.1% 、总磷：95.4%、动植物油类：99.3%、石油类：99.8.0%、色度：84.0%。

9.3 噪声

验收监测期间，厂界环境噪声均满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348—2008）2类标准的要求。

9.4 地表水

验收监测期间，污水处理厂排放口在龙池河上游200米、下游200米的监测断面pH值、溶解氧、高锰酸盐指数、氨氮均满足《地表水环境质量标准》（GB3838—2002）Ⅲ类水域标准。

9.5 固体废弃物

本项目产生的固体废弃物有粗、细格栅拦截的栅渣，产生量为  50t/a；沉淀分离出的沙粒，产生量为150t/a；剩余污泥经脱水机脱水后的污泥，产生量为348t/a。产生的沙及栅渣等废弃物均直接运至垃圾填埋场填埋，污泥经脱水后交由危废资质单位处置。

9.5 污染物总量控制

根据验收监测期间的数据计算，COD的实际排放总量为32.12吨/年，NH3-N的实际排放总量为2.68吨/年。

由于该项目为污染物削减项目，故根据验收监测期间的数据计算，COD的年削减量为478.88吨，NH3-N的年削减量为41.12吨。

9.6 环境管理监检查

该污水处理厂在建设和试运行过程中，按照环评和环评批复的要求，环保设施与主体工程同步建设、同步使用。日常工作中加强环保设施的管理和维护，确保环保设施正常运行。

9.7 项目周边公众意见调查

验收监测期间，对该项目周边居民进行调查，发放公众意见调查表10份，收回有效公众意见调查表10份。经统计对该项目环保工作持满意和基本满意态度的占100%。

综上所述，南江县污水处理厂项目在建设过程中执行了“环境影响评价法”和“三同时”制度，环保审查、审批手续完备。项目总投资4256.67万元，其中环保投资175万元。验收监测期间，外排废气满足《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918—2002）表4二级标准；外排尾水满足《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918—2002）一级A标准；厂界环境噪声排放满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348—2008）2类标准的要求，固废均运至垃圾处理厂垃圾填埋场处置。卫生防护距离无农户自建房。COD的实际年排放总量为32.12吨，NH3-N的实际年排放总量为2.68吨。COD的年削减量为478.88吨，NH3-N的年削减量为41.12吨。周边居民对该项目环保持满意和基本满意的占100%。公司制定有相应的环境管理制度和应急预案。

- 10 建议

1、加强对污水处理厂的管理、维护，确保污水处理设施正常运行。

2、加强职工安全意识，认真落实各项事故应急处理措施，以避免因事故发生造成环境污染。

3、进一步完善环境应急预案，落实厂区备用电源，每年至少组织一次环境污染事件应急演练。