南江县东榆镇污水处理厂项目竣工环境保护

验收报告

- 1前言

南江县东榆镇位于四川东北部，南江县城西南部，介于东经106°51.40′，北纬32°23′之间，东与南江镇相连，南与关门乡、高塔乡接壤，西与沙河镇、团结乡毗邻，北与旺苍县五权镇隔河相望，幅员面积126.58平方公里，耕地面积14255亩，其中田8795亩，地5460亩。根据南江县发展需要，南江县工业产业进行集中建设，规划在南江县城南部、林家坝黄金村片区北部集中建设复合型、立体化特色工业园区。东榆工业园区建成后将会产生大量的工业废水及员工和东榆镇的生活污水。

因此，于2013年1月22日由南江县发展和改革委员会以南发改审批【2013】12号文对“南江县东榆镇污水处理厂项目 ”正式批复立项。同时，由原建设单位（中海昊华环境科技集团有限公司）委托的西藏国策环保科技股份有限公司编写的《南江县东榆镇污水处理厂项目环评报告书》，于2012年12月得到了由南江县环境保护局对此项目的批复文件“南环审【2013】6号”。由于项目建设中各种原因，南江县人民政府于2017年 4月将东榆镇污水处理厂的投资建设单位由中海昊华环境科技集团有限公司变更为四川嘉陵江水务有限公司，委托四川嘉陵江水务有限公司继续进行该项目的投资、建设、运营事宜。

根据项目实际需求，建设单位分别于2017年1月及2017年4月委托中环华城（厦门）环保科技有限公司重新编制了该项目环境评价表，于2017年5月南江县环境保护局在南环审【2017】42号文中“关于南江县东榆镇污水处理厂（工艺变更）项目环境影响报告表”做出批复，确定如下内容：项目处理规模为1万m3/d，配套截流干管9.6Km，项目建设占地15368平方米，处理工艺变更为“粗格栅池+调节（应急）池+细格栅池+沉砂池+初沉池+改良氧化沟+二沉池+纤维转盘滤池+消毒池”，出水标准执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A标，废气排放执行（GB18918-2002）中厂界废气排放最高允许浓度二级标准，污水处理厂与周围环境空气敏感目标的间距，须满足环评报告表提出的环境卫生防护距离100m的要求，且该范围内不得新建居民房、学校、医院及其他环境敏感目标。恶臭污染物厂界浓度排放达到《恶臭污染物排放标准》(GB14554-93)二级标准。

据此，该项目于2017年4月复工建设，且2017年9月建成，实际建设能力为日处理1.0万吨污水，收集范围主要为南江县东榆镇部分生活污水和工业园区废水，现主体设备和环保设施运行正常，具备验收监测条件。

2017年12月，四川嘉陵江水务有限公司委托乐山金标环境监测中心有限公司开展该项目的竣工环境保护验收监测工作。按照国家环保局环发[2000]38号文《关于建设项目环境保护设施竣工验收监测管理有关问题的通知》及附件《建设项目环境保护设施竣工验收监测技术要求》（试行）的规定和要求，该中心于2017年12月5日派员前往现场进行了资料收集和现场勘察，核实了污染物治理及排放、环保设施的落实情况，在此基础上，编制了《南江县东榆镇污水处理厂项目竣工环境保护验收监测方案》。根据验收监测方案的要求，该中心于2017年12月6-7日开展了现场监测、调查。根据监测、调查结果，我中心编制了《南江县东榆镇污水处理厂项目竣工环境保护验收监测报告表》。

本次验收监测对象包括：

南江县东榆镇污水处理厂项目（日处理污水1.0万吨）主体工程、公用及辅助工程、厂外截污干管、办公及生活设施（详见表3-2）。

本次验收监测内容：

1）污水处理厂进、出口废水排放及效率监测；

2）无组织废气排放监测；

3）厂界环境噪声排放监测；

4）地表水环境质量监测；

5）固体废弃物处置情况检查；

6）项目周边公众意见调查；

7）环境管理检查。

- 2 验收监测依据

（1）中华人民共和国国务院第253号《国务院关于修改〈建设项目环境保护管理条例〉的决定》修订）2017年7月16日；

（2）国家环保总局令第13号《建设项目竣工环境保护验收管理办法》；

（3）国家环保总局环发（20700）38号文《关于建设项目环境保护设施竣工验收监测管理有关问题的通知》及附件《建设项目环境保护设施竣工验收监测技术要求》；

（4）四川省环保局 川环发[2003]001号《关于认真做好建设项目竣工环境保护验收监测工作的通知》；

（5）四川省环保局 川环发[2006]61号《关于进一步加强建设项目竣工环境保护验收监测（调查）工作的通知》；

（6）南江县发展和改革委员会 南发改审批[2013]12号 《关于核准南江县东榆镇污水处理厂工程项目申请报告》的批复；

(7) 西藏国策环保科技股份有限公司 《南江县东榆镇污水处理厂项目环评报告书》；

（8）中环华城（厦门）环保科技有限公司 《南江县东榆镇污水处理厂（工艺变更）项目环境影响报告表》

（9）南江县环境保护局 南环审[2013]6号《南江县东榆镇污水处理项目环境影响报告书的批复》；

（10）南江县环境保护局 南环审[2017]42号《关于南江县东榆镇污水处理厂（工艺变更）项目环境影响报告表》；

（11）南江县人民政府  南府函[2016]172号《关于同意东榆镇、长赤镇、正直镇污水处理厂项目（BOT模式）特许经营权转让》的批复；

（12）委托书。

- 3 建设项目工程概况

- 3.1 地理位置及自然环境

3.1.1 工程地理位置及外环境

南江县位于四川北缘米仓山南麓，东邻通江县，西靠旺苍县，西南抵苍溪县，南接巴中区，北与陕西省南郑、宁强两县交界。南江县东榆镇位于四川东北部，南江县城西南部，地理位置详见附图1。

该项目位于南江县东榆镇同心村一社，占地15368平方米，服务东榆镇镇区内生活污水及工业园区生产废水，选址毗邻南江河，周围有少量的农户。该项目设置的卫生防护距离为100米，环评时该距离内无环境敏感目标，不涉及拆迁及移民安置，厂区平面布置及外环境见附图2。

3.1.2 工程自然环境

1）地形、地貌、地质特征

南江县境内地势北高南低，最低海拔 370m（凤仪乡桑树村），最高海拔2507m（光雾山），平均海拔 1100m。南北长 84.3km，东西宽 31km。境内地形复杂，溪沟纵横，山水相依，有“八山一水一分田”之称，地势北高南低，中间乐坝乡为最低漕谷地段，成为南北山区的天然分界，其北属米仓山区中深切割的中山地貌，山背线呈东北方向，大致平行排列，由北向南依次降低。

本工业区用地山水兼备，东侧邻接南江河，其余西面和南面为自然山体，北侧与林家坝黄金村片区相望，周边山体呈包绕态势围合，充分体现山水相融的良好自然特征。整个区域为地形地貌相对简单，为单向坡，用地由东向西逐渐升高，最低处 450 米，为南江河区域，最高处达 616 米，地块相对高差较大，用地条件较差，地块内现存少数脉络状冲沟及小型山头，其中存在大量坡度超过 25 度区域。

南江县位于扬子地台北缘, 跨川中坳陷区和扬子地台北缘坳陷褶皱带两个二级构造单元。内北部地区元古代基底是燕山运动块状上升经侵蚀而出露地表的, 具明显的地槽特征, 其南、北缘逆冲于盖层之上, 形成一东西向地垒构造；南部沉积岩为盖层, 具明显的地台型特征。区内构造线方向主要为 NEE—SWW向。区内新构造运动不发育, 地震活动较弱, 地震基本烈度为Ⅵ度。

图 1 地震动峰值加速度区划图    图2 地震动反应谱特征周期区划图

2）气候特征

项目区属亚热带湿润季风气候区。气候温和，雨量丰沛。此外风大、湿度小、日照时数不短、降雪初终期比较长也是本流域气象上的明显特征。气候受地形影响较显著，气温随地势升高而逐渐降低；流域上游处于盆地东北边缘山区，气温较低，多年平均气温约 1 6℃；具有冬长夏短、夏秋多雨、春冬多风、霜雪稍多等特点。中下游多年平均气温约 17℃左右，夏热冬暖，冬季多雾，霜雪少见，每年有不同程度的夏(伏)旱。项目区地处米仓山暴雨区南麓和大巴山暴雨区西北端，雨量丰沛。降水量随地势升高而递增。据流域内各雨量站资料(至 2007 年)统计，多年平均降雨量在 949～1470mm 之间，自西南向东北递增；降雨量具有年际变化大，年内分配极不均匀的特点，雨量主要集中在汛期 5～1 0 月，占年雨量的 85％，11～4 月降雨量仅占 1 5％。年际变化大，年降雨量最大与最小之比为 2～4 倍。每年夏秋暴雨频繁，大暴雨一般都具有强度大、历时短的特点。

南江气象站至 2007 年实测资料统计，多年平均气温 16.0～16.9℃，极端最高气温 39.5～40.3℃，极端最低气温-7.1～-5.3℃；多年平均蒸发量 1283.9～942.0mm，多年平均日照时数 1574.5～1402.4 小时，多年平均相对湿度 77～79％，多年平均风速 1.6～0.8m／s，历史最大风速 16.7～16.0／s。

3）水文环境

- 地表水：其主要河流为南江河。南江河是嘉陵江的一条支流，发源于玉泉乡九根树，流域面积 2347.4 km 2 ，县内河道长 121.7km，天然落差 1346m，河道比降 11.1‰。水系呈树枝状分布，其最大支流赶场河（明江）发源于铁船山南麓木竹垭，于下两镇注入南江河，全长 95.8km。它在北部山区切割较深，而南部切割相对较浅，属典型山区河流，具猛涨猛落的特点，其在南江县出口处多年平均迳流量为 17.1×107m 3 。流经南江、巴中、平昌、达县、渠县、广安、岳池、合川等 8 个县区，于重庆合川市钓鱼山下云门镇姚家沟村附近注入嘉陵

- 江，较大支流有恩阳河、通江、州河等。上游源头称南江河，巴中区恩阳河口以下称巴河，渠县境内州河口以下称为渠江。全长 720 km，流域面积 3.92 万km/m2，多年平均流量 663m3/s。

- 地下水：评估区属盆周红层裂隙孔隙水区，区内主要含水层为泥岩风化裂隙潜水，主要富水层位于砂岩裂隙潜水含水层。其与泥岩隔水层的互层特征及单斜构造使区内地下水 赋存条件差，富水性弱。地下水补给来源以大气降水为主，其逢流特征为顺层运输转移或沿风化界面运输转移，以冲沟侵蚀排泄为主要特征。评估区有直接影响的主要充水含水层为泥岩风化裂隙潜水含水层，其补给源为大气降水及生活废水。

- 3.2 建设项目概况

3.2.1 建设项目性质

建设性质：新建

建设规模：日处理污水1.0万吨的污水处理厂，配套厂外截污干管（收集工业园区的生产、生活废水及东榆镇生活污水）。

3.2.2 劳动定员与生产制度

该项目劳动定员20人，生产制度为四班三运转，24小时连续运转，项目年生产365天。

3.2.3 项目总投资及环保投资

该项目为设计总投资为6516.11万元，环保投资为252万元。

3.2.4 项目组成

该项目为环保工程，建设内容及主要环境问题见表3—1。设计情况及实际建设情况对照表见表3—2。

表 3—1 项目组成及主要环境问题

| 项目分类 | 主要建设内容 | 主要环境问题 |
| --- | --- | --- |
| 主体工程 | 调节池、应急池合建一座，钢筋混凝土结构，调节池内设置4台潜污泵（3用1备），2台潜水搅拌机；应急池内设置3台潜污泵（2用1备），2台潜水搅拌机。 | 废水、废气、噪声 |
|  | 细格栅、曝气沉砂池共建一座，其中设置转鼓式格栅机2台（1用1备），输送机1台，回转式鼓风机2台（1用1备），泵吸式吸泥机成套设备1套 | 废水、废气、噪声、固废 |
|  | 改良型氧化沟：共建两座，采用倒伞形曝气机4台，转碟曝气机1台 | 废水、废气、噪声 |
|  | 二沉池两座，单座二沉池配置中心传动刮泥机1套 | 废水、噪声 |
|  | 纤维转盘滤池一座，成套转盘设备一套 | 废水、噪声 |
|  | 紫外消毒渠一座： 紫外消毒模块1套 | 废水、噪声 |
|  | 污泥贮池：搅拌机1台 | 废水、废气、噪声、固废 |
|  | 脱水机房：污泥浓缩脱水一体机1台，污泥泵及冲洗水泵各1台，加PAC设备1套，泥饼输送机2台 | 废水、废气、噪声、固废 |
|  | 截污干管： DN300-600 | 废水 |
| 辅助及公用工程 | 机修间、仓库 |  |
|  | 变配电间及控制室 |  |
|  | 停车场、门卫室、在线监测室 |  |
| 办公及生活设施 | 建筑面积为830平方米的综合楼 | 生活垃圾、生活污水 |

表 3—2 设计及建设情况对照表

| 项目 | 环评设计情况 | 实际建设情况 |
| --- | --- | --- |
| 业主 | 四川嘉陵江水务有限公司 |  |
| 污水处理能力 | 1.0万m3/d | 1.0万m3/d |
| 处理工艺 | 改良型氧化沟+转盘滤池处理工艺 | 改良型氧化沟+转盘滤池处理工艺 |
| 出水排放标准 | GB18918-2002一级A标准 | GB18918-2002一级A标准 |
| 厂外截污干管长度 | 9.6公里 | 8.3公里 |
| 截污干管收集范围 | 东榆镇生活污水及工业园区污水 | 东榆镇生活污水及工业园区污水 |
| 投资概算 | 6516.11万元 | 6500 |

3.2.4 平面布置及外环境关系

1）污水处理厂厂区按照功能分为：辅助生产区（厂前区）、污水处理区和污泥处理区（生产区）。污水处理厂构筑物按照工艺流程，依次有调节池、事故应急池、细格栅及沉砂池、初沉池、氧化沟、加药反应池及转盘滤池、紫外消毒渠、明渠等；建筑物有综合楼、门卫室、设备房等。将综合楼设置于厂区最北面，处于主导风向上风向，设备房、门卫室位于厂区东面，池体构筑物在厂区的西面及西南面，处于常年风下风向。为了使得工艺流程顺畅，预处理段布置在厂区北侧，由北向南呈“一”字形布置，包括调节池、应急事故池、细格栅及沉砂池、初沉池。截污干管污水从污水处理厂北端进入，处理后的出水从南侧排入南江河。

2）项目外环境关系

通过现场踏勘，由于东榆镇污水处理厂所处地理位置在南江河东岸，属于一处填方地带，该处北侧建有防洪堤临近南江河，东侧距离 30m 为高速公路，东侧距离 50m 为山林、山坡。南侧建有防洪堤临近南江河，西侧建有防洪堤紧靠南江河，南江河东岸距离 S101 线约 200m。该地块现状为填方地，可用面积约为 23.07 亩，地质条件较好符合环评和建厂要求。厂外提升泵站位于东榆镇拦河坝管理用房旁，紧挨道路，选址两面迎水，需建防洪堤 44 米，进水标高 445.00m，站区地坪设计 447.80m，四周无环境敏感点，符合环评和建站要求。

该项目地理位置、平面布置及外环境关系详见附图1、附图2。

3）厂外截污干管

本项目污水管道分为东岸跃进社区以及西岸东榆镇及工业园区服务区，起点分别为东岸客运中心站、西安东榆镇化粪池，两岸根据实际情况，沿公路及河滩地进行铺设，至工业园区出口处建设一座厂外提升泵站，此后通过压力输送管路输送至污水处理厂。

- 3.3 生产工艺

3.3.1 污水处理工艺

本项目主要收集东榆镇镇区生活污水和工业园区生产、生活污水。处理工艺为改良型氧化沟+转盘滤池工艺。

工艺流程为：

流程简述：污水经厂外粗格栅及提升泵房后，去除了大颗粒悬浮颗粒物后，通过压力输送进入污水处理厂的调节池内（期间遇到以下情况时：进水在线监测设备监测数据超标、得知园区生产企业出现污水事故排放、遇厂内设备故障时，污水则通过阀门切换流入应急事故池），污水在调节池/应急事故池内停留足够长时间进行充分均质，同时也降解大分子有机物为小分子有机物，接着污水通过泵输入细格栅及沉砂池，截除污水中较小漂浮物和悬浮物以及使无机砂粒与有机物分离开来，接着进入初沉池，去除可沉物和漂浮物，再进入主体生化工艺——改良型氧化沟内，利用预反硝化、厌氧、缺氧、好氧区的不同功能，在强化生物除磷的基础上进行生物硝化和脱氮，同时去除SS和BOD5，接着上清液流入二沉池，有效分离氧化沟出水中的悬浮物后，流入深度处理工序——纤维转盘滤池，进行有机物及SS的进一步处理，最后流入紫外消毒渠，通过紫外消毒，使污水达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）的一级A标后，达标排入南江河。

期间，处理系统内二沉池内的污泥一部分回流入氧化沟内厌氧段，一部分泵入污泥贮池，经污泥浓缩脱水后，最终运至南江县海螺水泥厂进行综合利用处置。

污水处理工艺及产污流程见图3—1。

粗格栅

提升泵房

厂外管网

★1#

恶臭气体、渣

噪声

砂粒

恶臭气体、渣

厂内污水

调节池

提升泵房

细格栅

旋流沉砂池

厂内污水

恶臭气体

★2#

转盘滤池

改良型氧化沟

二沉池

排入南江河

内回流

紫外消毒

噪声  污泥

污泥回流池

污泥回流

加絮凝剂

恶臭气体

噪声

污泥贮池

污泥脱水一体机

泥饼外运

滤液

图 3—1 污水处理工艺及产污流程图   ★—污水采样点

该项目环评、初设按照《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A标准进行。本工程设计进、出水水质指标见表3—3。

表3—3 进、出水水质指标（单位：mg/L，pH无量纲）

| 项目 | pH | COD | BOD5 | SS | 氨氮 | 总磷 | 总氮 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 环评要求进水水质 | 6-9 | 450 | 300 | 350 | 35 | 4 | 40 |
| 环评要求出水水质 | 6-9 | 50 | 10 | 10 | 5（8） | 0.5 | 15 |

3.3.2 主要原辅料用量情况

项目主要原辅料用量及动力消耗见表3—4。

表 3—4 主要原辅料用量及动力消耗表

| 名称 | 单位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 电 | KWh/d | 6580 |  |
| 水 | m3/d | 7.2 |  |
| 絮凝剂(PAM) | Kg/d | 5 |  |
| 助凝剂(PAC) | Kg/d | 200 |  |

3.3.3 主要生产构、建筑物

本工程主要生产构、建筑物包括粗格栅间、提升泵房、调节池、应急池、细格栅、沉砂池、初沉池、改良型氧化沟、沉淀池、污泥贮池、紫外消毒渠、污泥贮池、污泥脱水间及污泥堆棚、综合楼及变配电间等。

主要生产构、建筑物设计与实际建设情况对照表

| 型号 | 施工图 |  |  | 实际建设情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 构筑物名称 | 设计规模（m3/d） | 土建尺寸（L×B×H） |  |
| 1 | 粗格栅间 | 10000 | 8.6 m×3.1 m×7.55m | 厂外建设一座 |
| 2 | 提升泵房 | 10000 | 5.1 m×3.4 m×10.5m | 厂外建设一座 |
| 4 | 调节池 | 10000 | 35.0m×17.5m×6.6m |  |
| 5 | 应急池 | 10000 | 35.0m×13.5m×6.6m |  |
| 6 | 细格栅及沉砂池 | 10000 | 16.4m×3.0m×4.8m | 同施工图 |
| 7 | 初沉池 |  | 34.7m×8.6m×5.2m | 同施工图 |
| 8 | 改良型氧化沟 | 10000 | 氧化沟2座、单座5000m3/d，38.5m×23.6m×4.5m | 同施工图 |
| 9 | 二沉池 | 10000 | 直径20m,H=3.5m | 同施工图 |
| 10 | 纤维转盘滤池 | 10000 | 11.0m×7.0m×4.25m | 同施工图 |
| 11 | 紫外消毒渠 | 10000 | 13.65m×2.5m×1.7/2.9m | 同施工图 |
| 12 | 中水及贮泥池 | 10000 | 8.25m×3.0m×4.0m | 同施工图 |
| 13 | 回流污泥泵井 | 10000 | 5.7m×5.2m×5.45m | 同施工图 |
| 14 | 设备房（含污泥脱水等） | 10000 | 48.2m×7.2m×6.6m | 同施工图 |
| 15 | 综合楼 | 10000 | 27m×15.3m，两层 | 同施工图 |

2017年9月本工程竣工，并进行污水运行试生产。

- 4 主要污染物才产生、治理及排放

- 4.1 废气的产生及治理

本项目的废气主要为恶臭气体产生于粗细格栅、污泥脱水等工序，主要污染物为氨、硫化氢。该项目采取如下措施以消除恶臭的影响：

1）在总图布置上，充分考虑把容易产生恶臭的构筑物布置在下风向。

2）在氧化沟与污泥浓缩脱水间设置绿化隔离带，在厂区内进行绿化，种植对恶臭物质有吸附作用的乔木。

3）以氧化沟、污泥浓缩脱水间为中心设置100米的卫生防护距离。

4) 采用叠螺式脱水机对剩余污泥进行浓缩、脱水，脱水后的泥饼和沉砂池产生的沙粒日产日清，不在厂内过夜。

5) 定期在厂区内进行消毒及杀灭蚊蝇。

- 4.2 废水的产生及治理

污水处理厂产生的废水主要有：厂区工作人员的生活污水、处理废水过程中产生的脱水滤水及反冲洗水、处理后向南江河排放的尾水。

生活污水来源于厂区的办公生活区，本项目厂区内共有工作人员20人，日产生生活污水大约3m3，主要污染物为COD、BOD5、SS、氨氮，经化粪池处理后进入调节池与厂外污水一并处理。

污水处理过程，污泥脱水间产生的脱水滤液产生量大约为30t/d，返回厂区调节池进行处理。

污水处理厂处理后的尾水经总排放口排入南江河，部分回用于污泥脱水及厂区道路冲洗、绿化。

- 4.3 噪声的产生和治理

污水处理厂在运行过程中，对外界产生影响的噪声源为粗格栅间、鼓风机、污泥脱水间。主要产噪设备及控制措施见表4—1。

表4—1 主要产噪设备及控制措施

| 产噪源 | 源强（dB） | 数量(台) | 治理措施 | 距离厂界（m） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 格栅及提升泵 | 65 | 厂区7台，城区4台 | 放置于地下 | 5-10 |
| 曝气机 | 75 | 4 | 放置于室内、厂房建筑隔声 | 10-20 |
| 污泥浓缩脱水机 | 80 | 1 |  | 3 |
| 厂区各类设备 | 65 | 10 |  | 3-20 |

- 4.4 固体废弃物的产生和处置

本项目产生的固体废弃物主要有：粗细格栅拦截的栅渣；沉淀池分理出的沙粒、剩余污泥经脱水机脱水的污泥以及生活垃圾。所产生的栅渣、污泥、生活垃圾等日产日清，不在厂区内留存。

固废的产生、排放量及处置措施见表4—2。

表4—2 固废的产生、排放量及处置措施一览表

| 产生源 | 类别 | 产生量（t/d） | 处置量（t/d） | 处置措施 | 去向 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 粗、细格栅 | 栅渣 | 0.2 | 0.2 | 外运 | 剩余污泥运至海螺水泥厂，其余垃圾外运至城市垃圾处理系统 |
| 沉砂池 | 砂粒 | 0.1 | 0.1 | 砂水分离器分离 |  |
| 污泥浓缩 | 剩余污泥 | 0.8 | 0.8 | 机械浓缩脱水 |  |
| 合计 |  | 1.1 | 1.1 | / | / |

- 4.5 污染源及处置设施对照

本项目污染源及处置设施对照见表4—3。

表4—3 污染源及处置设施对照表

| 污染类型 | 污染源 | 污染物 |  | 产生量 | 处理措施 | 排放口 | 排放去向 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 废气 | 格栅间、提升泵、污泥脱水间、氧化沟等 | 硫化氢、氨气 |  | / | 设置100米的卫生防护距离 厂区绿化 | 排入大气 |  |
| 废水 | 厂外生产、生活污水 | COD、BOD5、SS、氨氮、总磷、总氮等 |  | t/d | 日处理1.0万吨的污水处理厂和配套截污干管 | 总排放口 | 南江河 |
|  | 厂区内生活污水 |  |  | 3 t/d |  |  |  |
| 噪声 | 提升泵、脱水机、鼓风机等 | 设备噪声 |  |  | 将设备安装于室内、水下及采取建筑隔声 |  |  |
| 固体废弃物 | 栅渣 |  |  | 0.2t/d | 脱水后的泥饼运至海螺水泥厂进行综合利用，其余送垃圾处理厂卫生填埋 |  |  |
|  | 污泥 |  | 0.8 t/d |  |  |  |  |
|  | 砂粒 |  | 0.1 t/d |  |  |  |  |
|  | 生活垃圾 |  | 3kg/d |  |  |  |  |

- 5 环境影响评价主要结论、建议及批复

- 5.1 环境影响评价主要结论

5.1.1  环境质量现状

地表水环境质量：本项目评价区域地表水体南江河评价河段水质较好，各项指标均满足《地表水环境质量标准》(GB3838-2002)Ⅲ类水域标准。

大气环境质量：污水处理厂所在区域恶臭本底值较低，其它监测指标均满足《环境空气质量标准》(GB3095-2012)二级标准限值。

声学环境质量： 项目所在地声学环境质量尚好，昼间、夜间均满足《声环境质量标准》(GB3096-2008)2类标准。

5.1.2 工程对环境的影响

1）工程施工期对环境的影响

工程施工期影响主要包括截污干管的敷设和污水处理厂的建设。本项目不涉及拆迁和移民安置。埋管施工时对植被的损坏为较小的、局部性影响，管道铺设后不会改变评价区原有景观生态格局和生态功能。污水处理厂建成后所在地由自然生态系统准备为城市生态系统，对生态环境不会造成明显影响。施工阶段出现的强噪声和施工废水、生活污水主要产生于污水处理厂施工工地。对强噪声设备尽可能避免夜间施工；对工地产生的废水、污水应建立相应的处理设施，经处理后污水水质达相应的标准后再排放。只要实现以上要求，工程施工期对环境不会造成明显的不利影响。

2）营运期对环境的影响

本项目建成后，能够削减区域CODcr排放量减少1460t/a，削减氨氮排放量98.5 t/a，即能够腾出区域总量指针为：CODcr ：1460t/a；氨氮：98.5 t/a。

项目营运期间职工产生生活废水进入污水处理厂处理达标后排放，对区域水环境影响甚微。本项目的污水管道均为无压管道，污水在管道内的流动均为不满流，在正常条件下因管道泄漏而渗入地下水体的污水量很小，对管道周边区域地下水水质影响甚微。

项目营运期间昼间噪声可做到达标排放，但夜间噪声在提升泵房附近和风机房附近厂界有一定程度超标，环评要求将提升泵房和风机房修建成中空隔声墙体，提高墙体隔声量，同时安装隔声玻璃窗，并加强机械的润滑和保养工作，以保证厂界噪声的达标排放。

项目运营期间平时进出车辆极小，汽车尾气对周围环境的影响甚微，项目卫生防护距离内没有环境敏感目标，不涉及拆迁和移民安置。通过采取积极的恶臭防治措施，项目运营期间不会对周围大气环境产生明显影响。

项目运营期间产生的生活垃圾经袋装收集后交环卫部门送南江县垃圾场做填埋处置；栅渣和沉砂经收集后送南江县城附近生活垃圾处理厂进行处置；各构筑物产生的污泥经脱水后送往海螺水泥厂进行综合利用处置。

项目占地原为河滩荒地，项目建成后，厂区绿化率高达41%，整个生态环境能得到较大程度的恢复，不会对区域生态环境造成明显影响。

建议本项目总量控制指标如下：：CODcr ：182.5 t/a；氨氮：18.25-29.2 t/a。该总量控制指标由南江县环境保护局最终核定。

二、要求

1.按照卫生防护距离要求，厂区外应设置绿化防护带，本项目卫生防护距离内，不得规划建设学校、医院和集中式居民房等恶臭敏感点。

2.其余企业若需将其生产废水排入本项目污水管网进入南江县东榆镇污水处理厂处理，需事先得到污水处理厂同意接纳证明后方可接入本项目污水管网，且其排放水质需满足《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级标准要求。

3.环评要求建设单位应在本项目试运行前与相关污泥处理单位签订污泥处置相关协议，无协议不得进行试运行。

4.该项目选址受当地用地十分紧张的状况限制，所选地址区域经过了河道综合整治并修建防洪提，使项目位于防洪提内，保证污水厂的安全建设。

三、建议

1.工程施工期间，加强施工的环境管理，尽量避免施工扬尘、噪声及废水对当地居民生活的影响。

2.严格岗位责任制，加强生产管理，避免不必要的停车和失控造成的污染和损失，对职工要定期进行清洁生产和环境风险防范等方面的宣传教育；

3.加强污水管网和污水处理设施的维护和保养，避免发生事故性环境危害；

4.为保证环保措施得以落实，建设单位应将施工期环保内容写入项目建设承包合同书，项目工程监理应同时作为环境监理，依照合同监督施工单位环保措施的落实。

- 5.2环境影响评价审批意见

一、该项目工程拟建在南江县东榆镇同心村一社。本项目拟建设1万m3/d污水处理工程，采用改良型氧化沟处理工艺；配套厂外截污干管9.6Km，服务范围为东榆镇镇区生活污水及工业园区生产废水、职工生活污水；项目总投资6516.11万元，经南江县发展和改革局南发改审批[2013] 12号文同意，符合国家产业政策。项目工程选址经南江县国土资源局审查后同意，符合当地总体规划要求。

二、项目建设和运行中应重点做好以下工作：

（一）落实污水厂及截污干管施工期各项污染控制措施。工程建设应结合环境敏感点强化施工期环境管理，合理安排施工时间，优化施工场布设、施工方式，减缓施工扬尘、噪声对周围环境敏感点的影响，避免施工扰民。

（二 ）落实污水厂及截污干管施工期生态环境保护措施和水土保护措施。尽量减少施工临时占地面积，严格控制施工作业带范围，严禁弃渣下河，施工结束后及时进行场地清理，防止水土流失，及时做好施工迹地生态恢复。

（三）落实施工弃渣处置措施。按照“资源化、减量化、无害化”的要求，做好各类固废的处置工作。建筑废料尽量回收利用；合理调配利用工程土方，减少剩余土方量，弃方应集中堆放，及时处理，临时堆放地应采取防尘、防雨措施，防止扬尘污染及水土流失。

落实污水处理厂营运期环境管理措施。加强环境管理，落实环保岗位责任制，运行期应注意核实进水水质、水量等指标的准确性及变化幅度，根据指标有针对性地优化、完善污水处理工艺，确保工艺及污水处理设施满足处理要求；垃圾渗滤液须按相关要求进入污水处理系统，避免对污水厂负荷造成冲击，确保该工艺及污水处理设施满足处理要求，确保污水厂出水按照《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A标准要求稳定达标排放。

（四）落实报告表中提出的固体废物处理措施。产生的污泥以及预处理阶段产生的栅渣、砂砾和生活垃圾等应做到日产日清，运输应采取密闭车辆，杜绝沿途撒落和流失；污泥临时堆场设置防雨棚、排水沟和隔墙，并按规范采取有效的防渗措施，避免产生二次污染。

污水处理过程中产生的恶臭对环境有一定影响，应合理设计总平布局，落实恶臭控制措施，按报告表要求设置卫生防护距离，今后在卫生防护距离内不应新建住宅、学校、医院等环境敏感设施，不宜建食品、医药等企业，以免产生不良影响。

（五）高度重视环境风险防范工作。加强施工质量监理，防止由于池体或管道泄漏导致地下水污染；合理布置检查井井位，保证出现事故能得到及时、有效处理；落实运营期环保管理规章制度，加强污水处理设施和线路的日常维护与管理，确保正常运行；落实污水处理厂风险管理措施，设计备用电源，防止停电等事故导致污染；落实非正常排放情况下的应急防范措施和应急预案，防止因运行中发生事故而造成受纳水体水质污染。

（六）按照国家环保总局有关规定，规范排污口建设，安装在线监测装置。

三、本项目污染物总量控制指标为：CODCr≤182.5 t/a(较污水处理厂建成前削减1460/a)、氨氮≤29.2t/a（较污水处理厂建成前削减98.5 t/a）。

- 6 验收监测标准

验收监测采用环评标准并结合现行有效的标准执行。验收监测与环评使用标准详见表6—1。

表6—1  验收标准与环评标准对照表

| 类型 | 验 收 标准 |  |  |  |  | 环评标准 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 废气 | 标准 | 《城镇污水处理厂污染物排放标准》 （GB18918-2002）二级标准 |  |  |  | 标准 | 《城镇污水处理厂污染物排放标准》 （GB18918-2002）二级标准 |  |  |
|  | 项 目 |  |  |  |  | 项 目 |  |  |  |
|  | 氨 |  | 1.5 mg/m3 |  |  | 氨 | 1.5 mg/m3 |  |  |
|  | 硫化氢 |  | 0.06 mg/m3 |  |  | 硫化氢 | 0.06 mg/m3 |  |  |
| 废水 | 标准 |  | 《城镇污水处理厂污染物排放标准 （GB18918-2002）一级A标准 |  |  | 标准 | 《污水综合排放标准》 GB8978-1996一级A标准 |  |  |
|  | 项目 |  | 排放浓度 |  |  | 项目 | 排放浓度 |  |  |
|  | pH |  | 6-9 |  |  | pH | 6-9 |  |  |
|  | COD |  | 50 mg/L |  |  | COD | 50 mg/L |  |  |
|  | NH3-N |  | 5（8）mg/L |  |  | NH3-N | 5（8）mg/L |  |  |
|  | SS |  | 10mg/L |  |  | SS | 10 mg/L |  |  |
|  | BOD5 |  | 10 mg/L |  |  | BOD5 | 10 mg/L |  |  |
|  | 石油类 |  | 1 mg/L |  |  | 总镉 | 0.01 mg/L |  |  |
|  | 动植物油类 |  | 1 mg/L |  |  | 总砷 | 0.1 mg/L |  |  |
|  | LAS |  | 0.5 mg/L |  |  | 总铅 | 0.1 mg/L |  |  |
|  | 色度 |  | 30 倍 |  |  | 总汞 | 0.001 mg/L |  |  |
|  | 总磷 |  | 0.5 mg/L |  |  | 六价铬 | 0.05 mg/L |  |  |
|  | 总氮 |  | 15 mg/L |  |  | 总铬 | 0.1 mg/L |  |  |
| 厂界环境噪声 | 标准 |  | 《工业企业厂界环境噪声排放标准》GB12348-2008) Ⅱ类 |  |  | 标准 | 《工业企业厂界环境噪声排放标准》GB12348-2008) Ⅱ类 |  |  |
|  | 昼间 |  | Leq(dB(A)) |  | 60 | 昼间 | Leq(dB(A)) |  | 60 |
|  | 夜间 |  | Leq(dB(A)) |  | 50 | 夜间 | Leq(dB(A)) |  | 50 |
| 环境空气 | 标准 |  | 《环境空气质量标准》GB3095-2012二级 |  |  | 标准 | 《环境空气质量标准》GB3095-2012二级 |  |  |
|  | 项目 |  | 小时平均值 | 日平均 值 |  | 项目 | 小时平均值 | 日平均值 |  |
|  |  |  |  |  |  | SO2 | 0.5 mg/m3 | 0.15 mg/m3 |  |
|  |  |  |  |  |  | NO2 | 0.24 mg/m3 | 0.12 mg/m3 |  |
|  |  |  |  |  |  | TSP | / | 0.30 mg/m3 |  |
| 地表水 | 标准 |  | 《地表水环境质量标准》 GB3838-2002 Ⅲ类水域 |  |  | 标准 | 《地表水环境质量标准》 GB3838-2002 Ⅲ类水域 |  |  |
|  | 项目 |  | 标准值 |  |  | 项目 | 标准值 |  |  |
|  | PH |  | 6—9 |  |  | PH | 6—9 |  |  |
|  | DO |  | ≥5 mg/L |  |  | DO | ≥5 mg/L |  |  |
|  | 高锰酸盐指数 |  | ≤20 mg/L |  |  | COD | ≤20 mg/L |  |  |
|  | NH3-N |  | ≤1 mg/L |  |  | BOD5 | ≤4 mg/L |  |  |
|  |  |  |  |  |  | NH3-N | ≤1 mg/L |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 石油类 | ≤1 mg/L |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 铬（六价） | ≤0.05mg/L |  |  |
|  |  |  |  |  |  | TP | ≤0.2 mg/L |  |  |

- 7 验收监测结果及评价

- 7.1 验收监测期间工况

验收监测期间（2017年12月6日—12月7日），各处理设施正常运行。设计要求进水水质及设计进水水质指标见表7—1。

表7—1 设计要求及实际进水水质 （单位：mg/L，pH无量纲）

| 项目 | pH | COD | BOD5 | 氨氮 | SS | 总磷 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 预测进水水质 | 6-9 | 450 | 300 | 35 | 350 | 4 |
| 实际进水水质 | 7.65 | 285 | 142 | 22 | 260 | 2.6 |

- 7.2 质量控制和质量保证

为了确保监测数据的代表性、完整性、可比性、精密性、准确性，对监测的全过程（包括布点、采样、样品贮运、实验室分析、数据处理等）进行质量控制。

(1)严格按照验收监测方案及审查纪要的要求开展监测工作。

（2）合理布设监测点位，保证各监测点位布设的科学性和代表性。

（3）及时了解工况，保证监测过程中工况负荷负荷满足验收监测要求。

(4) 监测人员严格遵守采样技术规范进行采样，认真填写采样记录，按规定保存、运输样品。

（5）监测分析方法采用国家有关部门颁布的标准（或推荐）方法，参加验收监测采样和测试的人员，均经过考核合格并持证上岗；所有监测仪器、器具均经过计量部门检定合格并在有效期内使用。

(6)水样测定过程中按规定进行平行样、加标样、质控样测定；气样测定前校准仪器；噪声测定前后校准仪器。以此对分析、测定结果进行质量控制。

(7)采样记录和分析结果按国家标准好监测技术规范的有关要求进行数据处理和填报，监测报告严格实行三级审核制度。

- 7.3 废水监测内容及结果评价

7.3.1废水监测内容

该项目废水监测内容见表7—2，监测分析方法见7—3。

表7—2 废水监测内容表

| 点位编号 | 监测位置 | 监测项目 | 监测时间及频次 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1★ | 污水处理厂进口 | 色度、pH 、悬浮物、化学需氧量、五日生化需氧量、氨氮、总磷、总氮、LAS、石油类、动植物油类、重金属六项，，并计算处理效率 | 监测时间为两天，采样频率为每2h一次，取24h混合样进行分析。其中石油类、动植物油类为每天四个瞬时样，取平均值进行评价。 |
| 2★ | 污水处理厂出口 |  |  |

表 7—3  废水监测分析方法表

| 监测项目 | 分析方法 | 方法来源 | 检出限 | 仪器名称及型号 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 流量 | 地表水和污水监测技术规范 | HJ/T91-2002 |  |  |
| PH | 玻璃电极法 | GB6920-1986 | / | HI3222型酸度测定仪 |
| 色度 | 稀释倍数法 | GB11903-1989 | / | / |
| 化学需氧量 | 重铬酸钾法 | GB/T 11914-1989 | 5 mg/L | / |
| 总磷 | 钼酸铵分光光度法 | GB119831-1989 | 0.01 mg/L | 722型分光光度计 |
| SS | 重量法 | GB/T 11901-1989 | 1 mg/L | AUT120型电子分析天平 |
| 氨氮 | 纳氏试剂比色法 | HJ535-2009 | 0.025 mg/L | 722型分光光度计 |
| 总氮 | 过硫酸钾氧化－紫外分光光度法 | GB11894-1989 | 0.05 mg/L | T6普析分析仪 |
| 五日生化需氧量 | 稀释接种法 | HJ 505-2009 | 2 mg/L | / |
| LAS | 亚甲基蓝分光光度法 | GB/T7494-1987 | 0.05 mg/L | 722型分光光度计 |
| 石油类 | 红外光度法 | GB/T16488-1996 | 0.03 mg/L | OIL红外测油仪 |
| 动植物油类 | 红外光度法 | GB/T16488-1996 | 0.03 mg/L | OIL红外测油仪 |
| 粪大肠菌群 | 多管发酵法 | 《水和废水监测分析方法 》第四版 | / | / |
| 监测项目 | 分析方法 | 方法来源 | 检出限 | 仪器名称及型号 |
| 总镉 | 水质铜、锌、镉、铅的测定原子吸收分光光度法 | GB7475-87 | 0.005mg/L | TAS-990AFG原子吸收分光光度计Y027 |
| 总砷 | 水质汞、砷、硒、铋、的测定 原子荧光法 | HJ694-2014 | O.3mg/L | PF32原子荧光光度计Y028 |
| 总铅 | 水质铜、锌、镉、铅的测定原子吸收分光光度法 | GB7475-87 | 0.05mg/L | TAS-990AFG原子吸收分光光度计Y027 |
| 总汞 | 水质汞、砷、硒、铋、的测定 原子荧光法 | HJ694-2014 | 0.04mg/L | PF32原子荧光光度计Y028 |
| 六价铬 | 水质六价铬的测定二苯碳酰二肼分光光度法 | GB7467-87 | 0.004mg/L | 722可见分光光度计Y002 |
| 总铬 | 火焰原子吸收法《水和废水监测分析方法》（第四版）国家环保总局2002年 | 《水和废水监测分析方法》（第四版） | 0.05mg/L | TAS-990AFG原子吸收分光光度计Y027 |

7.3.2 废水监测结果及评价

废水监测结果见表7—4，7—5。

表 7-4 污水处理站废水监测结果统计表

单位：pH无量纲，流量为m3/d，其余为mg/L

| 测点 | 进口 |  | 出口 |  | 去除率（%） | 标准值 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 日期 | 第一天 | 第二天 | 第一天 | 第二天 |  |  |
| 流量 | / | / | 1765 | 1850 | / | / |
| pH | 7.03 | 7.10 | 7.18 | 7.21 | / | 6-9 |
| COD | 229 | 316 | 17 | 28 | 93.0 | 50 |
| BOD5 | 87.0 | 154.6 | 6.8 | 8.9 | 92.7 | 10 |
| 总磷 | 2.44 | 2.61 | 0.128 | 0.105 | 95.4 | 0.5 |
| 总氮 | 28.5 | 25.9 | 10.10 | 9.57 | 63.1 | 15 |
| SS | 162 | 725 | 19 | 20 | 95.6 | 10 |
| 色度 | 100 | 100 | 16 | 16 | 84.0 | 10 |
| 氨氮 | 26.35 | 24.27 | 0.579 | 0.536 | 97.8 | 5（8） |
| 备注： | 监测期间水温为12-15℃，故氨氮排放标准执行5mg/L |  |  |  |  |  |

续表 7—4 污水处理站废水监测结果统计表

单位：除粪大肠菌群为个/升外，其余为mg/L

| 测点 | 进口 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 去除率（%） | 标准值 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 日期 | 第一天 |  |  |  |  | 第二天 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 时段 | Ⅰ | Ⅱ | Ⅲ | Ⅳ | 平均 |  |  | Ⅰ | Ⅱ | Ⅲ | Ⅳ | 平均 |  |  |
| 动植物油类 | 18.4 | 17.9 | 18.2 | 18.1 | 18.2 |  |  | 18.2 | 18.1 | 17.6 | 17.8 | 17.9 | / |  |
| 石油类 | 6.94 | 6.98 | 6.96 | 6.97 | 6.97 |  |  | 6.97 | 6.98 | 6.98 | 6.97 | 6.98 | / |  |
| 测点 | 出口 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 去除率（%） | 标准值 |
| 日期 | 第一天 |  |  |  |  |  | 第二天 |  |  |  |  |  |  |  |
| 时段 | Ⅰ | Ⅱ | Ⅲ | Ⅳ | 平均 |  |  | Ⅰ | Ⅱ | Ⅲ | Ⅳ | 平均 |  |  |
| 动植物油类 | 0.08 | 0.09 | 0.08 | 0.08 | 0.08 |  |  | 0.12 | 0.12 | 0.13 | 0.12 | 0.12 | 99.4 | 1 |
| 石油类 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.01 |  | 1 |

由表7—4可以看出，验收监测期间外排尾水中pH 、色度、粪大肠菌群数及悬浮物、化学需氧量、五日生化需氧量、氨氮、总磷、总氮、石油类、动植物油类浓度均满足《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A标准的要求。

- 7.4 废气无组织监测内容及结果评价

7.4.1 废气无组织监测内容

该项目产生的无组织废气主要来源于格栅、污泥浓缩池、污泥脱水间等。废气无组织监测内容见表7—5，监测分析方法见表7—6。监测点位见附图2。

表 7—5 废气无组织监测内容表

| 点位编号 | 监测位置 | 监测项目 | 监测时间及频次 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1# | 厂界下风向 | 氨、硫化氢 | 监测时间为两天。采样频率为每2h一次，每天采集4次 |
| 2# |  |  |  |

表 7—6 监测分析方法表

| 项目 | 分析方法 | 方法来源 | 检出限 | 仪器型号及编号 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 氨 | 纳氏试剂比色法 | HJ 533－2009 | 0.03 mg/m3 | 722型分光光度计 |
| 硫化氢 | 亚甲基蓝分光光度法 | 《空气和废气监测分析方法 》第四版 | 0.004 mg/m3 |  |

7.4.2 废气无组织监测结果及评价

废气无组织排放氨、硫化氢监测结果见表7—7。

表7—7 废气无组织排放氨、硫化氢监测结果表

| 点位 | 采样 日期 | 氨（毫克/立方米） |  |  |  | 硫化氢（毫克/立方米） |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1# | 第一天 | 未检出 | 0.019 | 0.016 | 0.027 | 0.002 | 0.002 | 0.007 | 0.008 |
|  | 第二天 | 未检出 | 0.028 | 0.035 | 0.025 | 未检出 | 未检出 | 0.002 | 0.003 |
| 2# | 第一天 | 0.012 | 0.041 | 0.024 | 未检出 | 0.002 | 未检出 | 未检出 | 0.002 |
|  | 第二天 | 0.026 | 0.029 | 0.032 | 0.037 | 0.002 | 0.002 | 未检出 | 0.002 |
| 标准值 |  | 1.5 |  |  |  | 0.06 |  |  |  |
| 检出限 |  | 0.03 |  |  |  | 0.001 |  |  |  |

由表7—7可以看出：验收监测期间，厂界处废气无组织排放中氨、硫化氢排放浓度均满足《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）表4中二级标准。

- 7.5 厂界环境噪声监测内容及结果评价

7.5.1 厂界环境噪声排放监测内容

该项目厂界环境噪声排放监测内容见表7—8，监测方法见表7—9。

表 7—8 厂界环境噪声排放监测内容表

| 点位编号 | 监测位置 | 监测项目 | 监测时间及频次 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1# | 厂界东侧厂界处（污泥脱水间外） | 厂界环境噪声 | 连续两天，每天昼夜各两次 |
| 2# | 厂界南侧厂界处（污泥脱水间外） |  |  |
| 3# | 厂界东侧厂界处（1#氧化沟外） |  |  |
| 4# | 厂界东侧厂界处（2#氧化沟外） |  |  |

表 7—9 厂界环境噪声监测方法表

| 项目 | 监测方法 | 方法来源 | 使用仪器及编号 |
| --- | --- | --- | --- |
| 厂界环境噪声 | 工业企业厂界环境噪声排放标准 | GB12348-2008 | HS6288E声级计17# |

7.5.2 厂界环境噪声排放监测结果评价

厂界环境噪声排放监测结果见表7—10。

表 7—10 厂界环境噪声排放监测结果表

| 点位 | 2017.11.6 |  |  |  | 2017.11.7 |  |  |  | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 昼间 |  | 夜间 |  | 昼间 |  | 夜间 |  |  |
| 1# | 56.4 | 56.9 | 48.7 | 47.4 | 57.2 | 58.6 | 47.6 | 47.8 | / |
| 2# | 55.0 | 54.7 | 46.5 | 47.1 | 56.3 | 56.0 | 46.9 | 47.3 | / |
| 3# | 53.4 | 54.0 | 48.6 | 46.5 | 53.4 | 56.4 | 46.6 | 46.2 | / |
| 4# | 53.1 | 54.3 | 48.0 | 46.7 | 56.3 | 56.9 | 46.4 | 46.1 | / |
| 标准 | 60 |  | 50 |  | 60 |  | 50 |  | / |
| 备注 | 污泥脱水系统夜间不运行。 |  |  |  |  |  |  |  |  |

由表7—10可以看出：验收监测期间，厂界环境噪声均满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准的要求。

- 7.6 地表水监测内容及结果评价

7.6.1 地表水监测内容

地表水环境质量监测内容间表7—11，监测分析方法见7—12。

表7—11地表水监测内容表

| 编号 | 监测点位 | 监测项目 | 频次 |
| --- | --- | --- | --- |
| Ⅰ | 污水厂排放口上游200米 | pH 、DO、高锰酸盐指数、氨氮 | 连续二天，每天一次 |
| Ⅱ | 污水厂排放口下游200米 |  |  |

表 7—12 地表水监测分析方法表

| 监测项目 | 分析方法 | 方法来源 | 检出限 | 仪器名称及型号 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| PH | 玻璃电极法 | GB6920-1986 | / | HI3222型酸度测定仪 |
| 氨氮 | 纳氏试剂比色法 | HJ535-2009 | 0.025 mg/L | 722型分光光度计 |
| 高锰酸盐指数 | 酸性法 | GB 11892-1989 | 0.5 mg/L | / |
| DO | 电化学探头法 | HJ506-2009 | 0.1 mg/L | WTW.OXI3210型便携式溶解氧仪测定仪 |

7.6.2 地表水监测结果及评价

地表水监测结果见表7—13。

表 7—13 地表水监测结果表

单位：除pH外，其余为mg//L

| 点位 | 日期 | 频次 | PH | 氨氮 | 高锰酸盐指数 | DO |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ⅰ（排污口上游200m） | 5.14 | 1 | 8.18 | 0.046 | 0.80 | 7.10 |
|  | 5.15 | 2 | 8.19 | 0.051 | 0.84 | 7.00 |
| Ⅱ（排污口下游200m） | 5.14 | 1 | 8.22 | 0.074 | 0.87 | 7.00 |
|  | 5.15 | 2 | 8.21 | 0.043 | 0.86 | 7.00 |
| 标准值 |  |  | 6-9 | 1.0 | 6 | ≥5 |

根据表7—13可以看出，验收监测期间，污水处理厂排放口在岷江上游200m、下游200m的监测断面，pH值、DO、高锰酸盐指数、氨氮均满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类水域标准。

- 7.7 固体废弃物处置情况检查

本项目产生的固体废弃物主要有：粗、细格栅拦截的栅渣，产生量0.2t/d；沉淀池分理出的沙粒，产生量0.1t/d；剩余污泥经脱水机脱水的污泥，产生量0.8t/d。产生的栅渣、污泥等日产日清，直接由运泥车运至南江县附近填埋场填埋，不在厂区内留存。

- 7.8 总量控制

污染物排放总量控制指标见表7—14。

表 7—14 污染物排放总量控制环评预测指标

| 项目 | 项目总量控制指标 | 实际排放量 |
| --- | --- | --- |
| COD | 182.5t/a | 38.98 |
| 氨氮 | 18.25 t/a -29.2t/a | 1.40 |

由表7—14可以看出，根据验收监测期间的数据计算，污水处理厂COD的实际排放总量为38.98 t/a，氨氮的实际排放总量为1.40t/a，低于项目总量控制指标。

- 7.9 主要污染因子、点位、特征污染因子与验收监测污染因子、点位对照表

主要污染因子、点位、特征污染因子与验收监测污染因子、点位对照表见表7—15。

表 7—15主要污染因子、点位、特征污染因子与验收监测污染因子、点位对照表

| 污染 类型 | 主要污染因子 | 特征污染因子 | 评价因子段面（点位） | 验收监测断面（点位） | 验收监测污染因子 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 废气 | 氨、硫化氢 | 氨、硫化氢 | / | 厂界处两个点 | 氨、硫化氢 |
| 废水 | 化学需氧量、氨氮、总磷、总氮等 | 化学需氧量、氨氮、总磷、总氮等 | / | 污水处理厂进、出口 | PH、色度、化学需氧量、氨氮、总磷、总氮、五日生化需氧量、悬浮物、总磷、总氮、石油类、动植物油类、LAS、重金属六项 |
| 噪声 | 厂界环境噪声 | 厂界环境噪声 | / | 厂界处、敏感建筑物外 | 厂界环境噪声 |

- 7.10 环评监测点位（断面）与验收监测点位（断面）对照

环评监测点位（断面）与验收监测点位（断面）对照见表7—16。

表 7 —16  环评监测点位（断面）与验收监测点位（断面）对照表

| 类 别 | 环评监测点位（断面） | 验收监测点位（断面） |
| --- | --- | --- |
| 地表水 | 排污口上游500m | 排污口上游200m |
|  | 排污口上游1000m | 排污口下游200m |
| 环境空气 | 厂址 | / |
|  | 厂区周边 |  |
| 环境噪声 | 厂界周边布设8个点 | / |

- 7.11项目周边公众意见调查

验收监测期间，针对该项目建设及试运行期间的污染情况，对所在地周围受影响地区的人群按附件九进行公众意见调查。验收监测期间发放公众意见调查表10份，收回10份，有效份数10份，被调查人群年龄在30-50岁，文化程度从小学—大专。经统计对本工程环保工作表示满意和基本满意的占100%，无明确反对意见。公众意见调查情况统计见表7—17。

表 7—17 公众意见调查统计表

| 调查内容 |  | 调查结果 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 被调查者居住地与本工程的距离 |  | 200米以内 |  | 200m-1km |  |  | 1km-5km |  | 5km以外 |  |  |
|  |  | 26.7% |  | 40.0% |  |  | 33.3% |  | / |  |  |
| 您对本项目的环保工作是否满意 |  | 满意 |  | 基本满意 |  |  | 不满意 |  | 不清楚 |  |  |
|  |  | 66.7% |  | 33.3% |  |  | / |  | / |  |  |
| 您认为本项目对您的主要环境影响是 |  | 大气污染 | 水污染 |  |  | 噪声污染 | 生态破坏 | 没有影响 |  |  | 不知道 |
|  |  | 13.3% | / |  |  | 13.3% | / | 73.4% |  |  | / |
| 本项目建设对您的影响主要体现在 | 生活方面 | 有正影响 |  |  | 有负影响 |  | 无影响 |  |  | 不知道 |  |
|  |  | / |  |  | / |  | 86.7% |  |  | 13.3% |  |
|  | 工作方面 | 有正影响 |  |  | 有负影响 |  | 无影响 |  |  | 不知道 |  |
|  |  | / |  |  | / |  | 100% |  |  | / |  |
|  | 请说明理由 | / |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 您认为本项目对您还有什么其它影响 |  | / |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 针对您所反映的问题，请提出解决建议 |  | / |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

- 8 环境管理检查

- 8.1 环保审批手续及“三同时”执行情况检查

该项目在建设工程中，执行了环境影响评价和“三同时”制度，环评、环保设计、试生产报批手续齐全，环保设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投入使用。项目为环保工程，总投资6516.11万元，环保投资为252万元。

- 8.2 环保治理设施的完成、运行、维护情况检查

该项目的生产运行设施为环保设施，日处理污水1.0万吨；生产运行由生技科、设备科进行管理，设有3名专人对设备进行定期检修、维护；污水处理过程中采用PLC自动化控制系统，城区提升泵站采用发电机作为备用电源；污水处理后产生的泥饼运至海螺水泥厂进行综合利用处理，其余固体废弃物运至垃圾填埋场填埋处置。

- 8.3 环境保护档案管理情况检查

该企业环境保护档案均由污水厂办公室负责管理，负责收集登记归档并保存，建设期、生产期的环保资料齐全。

- 8.4 环境保护管理制度的建立好执行情况检查

建立有《南江县东榆镇污水处理厂环境管理制度》。在制度中明确了各部门的工作职责：生产运行和技术由生技科负责管理；机械设备使用、物资材料消耗管理工作由设备科负责。生产运行、技术管理包括工艺运行控制要求、工艺调整记录要求、水质化验、设备定期巡检要求等，对设备维护保养管理包括设备保养、维修改造要求、安全作业要求等。

- 8.5 排污口规范化整治和厂区绿化检查

污水处理厂尾水排放处建有明渠排口，进出水口安装有在线监测设备，生产厂家为成都海兰天澄科技有限公司。COD型号为HLT-200型化学需氧量（COD）在线监测仪、氨氮型号为HLT-100型氨氮在线监测仪。厂区新建绿化面积为6411平方米，绿化率为41%。

- 8.6 风险事故应急预案检查

公司建有污水处理厂常规管理办法、交接班制度、中控室值班制度、重大安全事故应急处置预案、突遇停电应急措施等系列管理制度。

在制度和预案中明确了应急救援小组的名单及各自的工作职责和内容。对事故的报告程序、应急步骤作出了要求，应急事故主要分为安全生产事故、设备故障事故、停电事故，对这些事故发生时应作出的反应及步骤进行了要求和规定。

- 8.7 卫生防护距离内居民情况检查

本项目设置的卫生防护距离为100米（以改良型氧化沟、污泥浓缩脱水间为恶臭污染源），环评时该范围内为河滩荒地，无环境敏感目标，不涉及拆迁及移民安置。经监测，沿农户居住一侧，厂界处废气无组织排放中氨、硫化氢排放浓度均满足《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）表4中二级标准。

- 8.8 环评审批要求落实情况检查

环评审批要求落实情况见表8—1。

表 8—1 环评审批要求落实情况表

| 环评审批意见 | 落实情况 |
| --- | --- |
| 落实污水厂及截污干管施工期各项污染控制措施。工程建设应结合环境敏感点强化施工期环境管理，合理安排施工时间，优化施工场布设、施工方式，减缓施工扬尘、噪声对周围环境敏感点的影响，避免施工扰民。 | 已落实 |
| 落实污水厂及截污干管施工期生态环境保护措施和水土保护措施。尽量减少施工临时占地面积，严格控制施工作业带范围，严禁弃渣下河，施工结束后及时进行场地清理，防止水土流失，及时做好施工迹地生态恢复。 | 已落实 |
| 落实施工弃渣处置措施。按照“资源化、减量化、无害化”的要求，做好各类固废的处置工作。建筑废料尽量回收利用；合理调配利用工程土方，减少剩余土方量，弃方应集中堆放，及时处理，临时堆放地应采取防尘、防雨措施，防止扬尘污染及水土流失。 | 已落实 |
| 落实污水处理厂营运期环境管理措施。加强环境管理，落实环保岗位责任制，运行期应注意核实进水水质、水量等指标的准确性及变化幅度，根据指标有针对性地优化、完善污水处理工艺，确保工艺及污水处理设施满足处理要求； | 建有营运环境管理制度。明确了各部门各岗位的工作职责。 经监测出水达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A标准。 |
| 落实报告表中提出的固体废物处理措施。产生的污泥以及预处理阶段产生的栅渣、砂砾和生活垃圾等应做到日产日清，运输应采取密闭车辆，杜绝沿途撒落和流失；污泥临时堆场设置防雨棚、排水沟和隔墙，并按规范采取有效的防渗措施，避免产生二次污染。 污水处理过程中产生的恶臭对环境有一定影响，应合理设计总平布局，落实恶臭控制措施，按报告表要求设置卫生防护距离，今后在卫生防护距离内不应新建住宅、学校、医院等环境敏感设施，不宜建食品、医药等企业，以免产生不良影响。 | 固体废物得到妥善处置。 污水处理过程中产生的恶臭经监测，废气无组织排放中氨、硫化氢排放浓度均满足《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB19818-2002）表4中二级标准。 卫生防护距离内未建设食品、医药等企业，零星分布有两家农户。 |
| 高度重视环境风险防范工作。加强施工质量监理，防止由于池体或管道泄漏导致地下水污染；合理布置检查井井位，保证出现事故能得到及时、有效处理；落实运营期环保管理规章制度，加强污水处理设施和线路的日常维护与管理，确保正常运行；落实污水处理厂风险管理措施，设计备用电源，防止停电等事故导致污染；落实非正常排放情况下的应急防范措施和应急预案，防止因运行中发生事故而造成受纳水体水质污染。 | 建有风险应急预案及相应管理制度。 城区提升泵站及厂区内均设置发电机作为备用电源。 |
| 按照国家环保总局有关规定，规范排污口建设，安装在线监测装置。 | 在进水、出水口安装有流量、COD、氨氮在线监测仪。 |
| 项目必须预留达一级A标处理设施的场地，在今后具备条件的情况下，增设达一级A标的处理设施。 | 已落实 |
| 本项目污染物总量控制指标为：CODCr≤182.5 t/a(较污水处理厂建成前削减1462/a)、氨氮≤29.2t/a（较污水处理厂建成前削减98.5 t/a）。 | 污水处理厂COD的实际排放总量低于环评预测值。 |

- 8.9 对施工期和试生产期环境影响投诉情况检查

根据对南江县环保局的走访，本项目在施工期和试生产期期间未接到过环境影响的投诉。

8.10 试生产申请复函的要求落实情况检查

试生产申请复函落实情况见表8—2。

表 8—2 试生产申请复函要求落实情况表

| 试生产申请复函要求 | 落实情况 |
| --- | --- |
| 加强对污水处理设施的运行、调试、管理及维护，保证运行效率和处理效果的可靠性。试运行期间，应对水质进行跟踪监测，确保出水中各项污染物达标排放。 | 已落实 |
| 认真执行并不断完善环保管理制度及环境风险应急预案，严防污染事故的发生，若发生环境污染事件，立即采取相应控制措施，并向我厅和当地环保局报告相关情况。 | 已落实 |

- 9 结论

9.1 废气无组织

验收监测期间，厂界废气无组织排放中氨气、硫化氢排放浓度均满足《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918—2002）表4二级标准。

9.2 废水

验收监测期间外排尾水中pH值、色度、费大肠菌群数及SS、COD、BOD5、氨氮、总磷、总氮排放浓度均满足《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918—2002）一级A标准。处理效率分别为：COD:88.9%、BOD5: 96.7%、SS：97.1%、氨氮：85.7%、总氮：62.5% 、总磷：87.5%。

9.3 噪声

验收监测期间，厂界环境噪声均满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348—2008）2类标准的要求。

9.4 地表水

验收监测期间，污水处理厂排放口在南江河上游200米、下游200米的监测断面pH值、溶解氧、高锰酸盐指数、氨氮均满足《地表水环境质量标准》（GB3838—2002）Ⅲ类水域标准。

9.5 固体废弃物

本项目产生的固体废弃物有粗、细格栅拦截的栅渣，产生量为  0.2t/d；沉淀分离出的沙粒，产生量为0.1t/d；剩余污泥经脱水机脱水后的污泥，产生量为0.8t/d。产生的污泥脱水后运至海螺水泥厂进行综合利用处置，其余固体废弃物外运至垃圾填埋场进行卫生填埋处理。

9.5 污染物总量控制

根据验收监测期间的数据计算，COD的实际排放总量为38.98吨/年，NH3-N的实际排放总量为1.40吨/年。

由于该项目为污染物削减项目，故根据验收监测期间的数据计算，COD的年削减为267.62吨，NH3-N的年削减量为20.5吨。

9.6 环境管理监检查

该污水处理厂在建设和试运行过程中，按照环评和环评批复的要求，环保设施与主体工程同步建设、同步使用。日常工作中加强环保设施的管理和维护，确保环保设施正常运行。

9.7 项目周边公众意见调查

验收监测期间，对该项目周边居民进行调查，发放公众意见调查表10份，收回 有效公众意见调查表10份。经统计对该项目环保工作持满意和基本满意态度的占100%。

综上所述，南江县东榆镇污水处理厂项目在建设过程中执行了“环境影响评价法”和“三同时”制度，环保审查、审批手续完备。工程投资6516.11万元，环保投资为252万元。验收监测期间，外排废气满足《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918—2002）表4二级标准；外排尾水满足《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918—2002）一级A标准；厂界环境噪声排放满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348—2008）2类标准的要求，产生的污泥均运至海螺水泥厂进行综合利用处置，其余固废运至垃圾填埋场处置。COD的实际年排放总量为54.7吨，NH3-N的实际年排放总量为5.4吨。预测COD的年削减量为438吨，NH3-N的年削减量为29.56吨。周边居民对该项目环保持满意和基本满意的占100%。公司制定有相应的环境管理制度和应急预案。

- 10 建议

1、加强对污水处理厂的管理、维护，确保污水处理设施正常运行。

2、加强职工安全意识，认真落实各项事故应急处理措施，以避免因事故发生造成环境污染。

3、进一步完善环境应急预案，落实厂区备用电源，每年至少组织一次环境污染事件应急演练。

设项目工程竣工环境保护“三同时”验收登记表

填表单位(盖章): 南江县环境监测站                         填表人(签字):             项目经办人(签字):

| 建设 项目 | 项目名称 |  | 南江县东榆镇污水处理厂 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 建设地点 |  |  |  | 南江县东榆镇同心村一社 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 建设单位 |  | 四川嘉陵江水务有限公司 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 邮编 |  |  |  |  |  |  |  |  | 联系电话 |  |  | 0827－ |  |  |
|  | 行业类别 |  | 市政 |  |  | 建设性质 |  |  | ■新建 □改扩建 □技术改造 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 建设项目开工日期 |  |  |  |  | 2017年4月 |  |  |  | 投入试运行日期 |  |  | 2017年9月 |  |  |
|  | 设计生产能力 |  | 日处理污水1.0万吨 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 实际生产能力 |  |  |  |  | 日处理污水1.0万吨 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 投资总概算(万元) |  | 6516.11 |  |  | 环保投资总概算(万元) |  |  |  |  |  |  | 252 |  | 所占比例% |  |  |  | 3 |  |  |  |  | 环保设施设计单位 |  | / |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 实际总投资(万元) |  | 6300 |  |  | 实际环保投资(万元) |  |  |  |  |  |  | 252 |  | 所占比例% |  |  |  | 4 |  |  |  |  | 环保设施施工单位 |  | / |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 环评审批部门 |  | 南江县环境保护局 |  |  |  |  | 批准文号 |  |  |  |  | 南环审[2017]42号 |  |  |  |  |  | 批准时间 |  | 2017年5月23日 |  |  |  | 环评单位 |  |  |  | 中环华城（厦门）环保科技有限公司 |  |  |  |  |
|  | 初步设计审批部门 |  |  |  |  |  |  | 批准文号 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 批准时间 |  |  |  |  |  | 环保设施监测单位 |  |  |  | 南江县环境监测站 |  |  |  |  |
|  | 环保验收审批部门 |  | 南江县环境保护局 |  |  |  |  | 批准文号 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 批准时间 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 废水治理(万元) |  | / | 废气治理(万元) |  |  |  | / |  |  | 噪声治理(万元) |  |  |  |  | / |  | 固废治理(万元) |  |  |  | / |  |  | 绿化及生态(万元) |  |  |  | / |  | 其它(万元) |  | / |
|  | 新增废水处理设施能力 |  |  | 10000 t/d |  |  |  |  |  |  |  | 新增废气处理设施能力 |  |  |  |  |  |  | / |  |  |  |  |  |  |  | 年平均工作时 |  |  |  | 8760h |  |  |
| 污染物排放达标与总量控制 (工业建设项目详填) 注：1、排放增减量：（+）表示增加，（-）表示减少。 2、（12）=（6）-（8）-（11），（9）=（4）-（5）-（8）-（11）+（1）。 3、计量单位：废水排放量——万吨／年；废气排放量——万标立方米／年；工业固体废物排放量——万吨／年；水污染物排放浓度——毫克／升；大气污染物排放浓度——毫克／立方米；水污染物排放量——吨／年；大气污染物排放量——吨／年；总铬、总镍排放量—千克／年 | 污染物 | 原有排放量(1) |  |  | 本期工程实际排放浓度(2) |  | 本期工程允许排放浓度(3) |  |  | 本期工程产生量(4) |  |  |  | 本期工程自身削减量(5) |  |  | 本期工程实际排放量(6) |  |  | 本期工程核定排放量(7) |  |  | 本期工程 “以新带老”削减量(8) |  |  |  | 全厂实际排放总量(9) |  |  | 区域平衡替代削减量(11) |  | 排放增减量(12) |  |
|  | 废 水 | 109.5 |  |  | － |  | － |  |  | 109.5 |  |  |  | 0 |  |  | 109.5 |  |  | － |  |  | 0 |  |  |  | － |  |  | － |  | 0 |  |
|  | 化学需氧量 | 306.6 |  |  | 35.6 |  | 50 |  |  | 306.6 |  |  |  | 267.62 |  |  | 38.98 |  |  | 182.5 |  |  | 267.62 |  |  |  | / |  |  | － |  | -267.62 |  |
|  | 氨 氮 | 21.9 |  |  | 1.28 |  | 5 |  |  | 21.9 |  |  |  | 20.5 |  |  | 1.40 |  |  | 18.25 |  |  | 20.5 |  |  |  | / |  |  | － |  | -20.5 |  |
|  | 石油类 | / |  |  | / |  | / |  |  | / |  |  |  | / |  |  | / |  |  | － |  |  | / |  |  |  | / |  |  | － |  | / |  |
|  | 总铬 | / |  |  | / |  | / |  |  | / |  |  |  | / |  |  | / |  |  | － |  |  | / |  |  |  | / |  |  | － |  | / |  |
|  | 总镉 | / |  |  | / |  | / |  |  | / |  |  |  | / |  |  | / |  |  | － |  |  | / |  |  |  | / |  |  | － |  | / |  |
|  | 总镍 | / |  |  | / |  | / |  |  | / |  |  |  | / |  |  | / |  |  | － |  |  | / |  |  |  | / |  |  | － |  | / |  |
|  | 废 气 | / |  |  | / |  | / |  |  | / |  |  |  | / |  |  | / |  |  | － |  |  | / |  |  |  | / |  |  | － |  | / |  |
|  | 二氧化硫 | / |  |  | / |  | / |  |  | / |  |  |  | / |  |  | / |  |  | / |  |  | / |  |  |  | / |  |  | － |  | / |  |
|  | 烟 尘 | / |  |  | / |  | / |  |  | / |  |  |  | / |  |  | / |  |  | / |  |  | / |  |  |  | / |  |  | －. |  | / |  |
|  | 工业粉尘 | / |  |  | / |  | / |  |  | / |  |  |  | / |  |  | / |  |  | － |  |  | / |  |  |  | / |  |  | － |  | / |  |
|  | 氮氧化物 | / |  |  | / |  | / |  |  | / |  |  |  | / |  |  | / |  |  | － |  |  | / |  |  |  | / |  |  | － |  | / |  |
|  | 工业固体废物 | / |  |  | / |  | / |  |  | / |  |  |  | / |  |  | / |  |  | － |  |  | / |  |  |  | / |  |  | － |  | / |  |